НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ПРОЕКТНЫЙ

ИНСТИТУТ ПО РАЗРАБОТКЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

И ПРОЕКТОВ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ

ЛенНИИП ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Н. С. ДРЕМЯЦКИЙ, В. В. КАРПОВ

СПРАВОЧНИК

ПРОЕКТИРОВЩИКА-ЭЛЕКТРИКА ЖИЛЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

Издание 2-е, переработанное и дополненное

ИЗДАТЕЛЬСТВО   ЛИТЕРАТУРЫ   ПО   СТРОИТЕЛЬСТВУ Ленинград—1965 — Москва

Глава   VI. Сети  освещения   	                                                                208

§ 1. Определение расчетной нагрузки 	                                            208
§ 2. Выбор сечений проводов и кабелей по механической

прочности и допустимому току нагрузки   	                              210

§  3. Расчет сети по потере напряжения   	                                         219

§  4. Расчет проводов на минимум металла	                                      229

§  5. Выбор защитных и пусковых аппаратов                                   233

Г л а в а VII. Силовое электрооборудование и сети                               243

§ 1.  Определение расчетной нагрузки  	            243

§ 2. Расчет силовой сети	                                   245

§ 3 Расчет шинопроводов 			            245

§ 4. Выбор защитных пусковых аппаратов                         	            263

Глава VIII. Осветительные установки жилых и зданий                          282

§ 1.   Жилие здания   	            282

§ 2. Учебные, детские и лечебные учреждения                                 283

§ 3. Административные,  общественные и торговые поме-

щений                                                                                                      291

§ 4 Наружное освещение                                                                      314

Глава IX. Конструктивное выполнение электрических уст-

ройств                                                                                              318

§ 1  Присоединение к внешней сети   	             318

§ 2. Электропроводки                                                                            320

§ 3. Щиты и   щитки                                                                               344

§ 4.  Заземление                                                                                       372

Глава X. Слаботочные устройства                                                             381

Глава   VI

# СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ

§ 1. Определение расчетной нагрузки

Расчетные нагрузки групповой осветительной сети общедомовых помещений жилых зданий (лестничных клеток, подвалов, чердаков, котельных, красных уголков и т. п.), а также жилых помещений общежитий следует определять по светотехническому расчету с коэффициентом спроса, равным единице. Для сетей с люминесцентными лампами потери в пускорегулирующих аппаратах следует принимать в размере 20% от мощности ламп. Расчетная мощность сети для питания штепсельных розеток должна приниматься с учетом мощности присоединяемых злектроприемникив.

Расчетная мощность групповой сети штепсельных розеток (Рр) в общежитиях определяется по формуле

где п — число штепсельных розеток в  группе.

При проектировании групповой сети освещения квартир расчетную мощность следует определять по следующим наименьшим нормам удельных расчетных нагрузок: 12 вт/м2 — для освещения жилых комнат и кухонь; 8 вт/м2 — для освещения остальных помещений общего пользования квартир; при этом в каждом помещении следует принимать не менее одной лампы мощностью 25 вт; 30 — 40 вт/мг — бытовая нагрузка жилых комнат и кухонь.

Расчетные нагрузки для питающих линий квартир, а также на вводе в жилые дома определяются исходя из удельной нагрузки на одну квартиру и числа квартир, питаемых данной линией, с учетом соответствующего коэффициента одновременности, принимаемого по табл. 91.

. Удельные расчетные нагрузки на одну квартиру принимаются: для зданий с газовыми плитами — 1 кет, с плитами на твердом топливе 1,2 кет и со стационарными электрическими плитами в районах, где имеется избыток электроэнергии, — 4 кет.

В отдельных случаях при определении расчетных нагрузок для жилых домов в. безлесных районах, где стационарные плиты не

§ I. Определение расчетной нагрузки              209

## Таблица 91

Значения коэффициентов одновременности для различного количества квартир, питаемых одной линией

Число квартир

| квартир | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С газовыми плитами и плитами на твердом топливе | 1 | 0,7 | 0,62 | 0,5 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,36 |
| С алектричес-ними плитами . | 1 | 0,62 | 0,47 | 0,4 | 0,35 | 0,33 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,23 |

устанавливаются, а по местным условиям приготовление пищи ведется с использованием электронагревательных приборов,, может быть принята удельная нагрузка на одну квартиру 2,5—3 квт.

Приведенные удельные расчетные нагрузки учитывают осветительную н бытовую нагрузки квартир, а на вводе в здание также осветительную нагрузку общедомовых помещений, и не учитывают силовую нагрузку от общедомовых потребителей и нагрузку встроенных в жилые здания торговых и коммунально-бытовых предприятий. Не учтено также кондиционирование воздуха, электрические водонагреватели и электрическое отопление.

Удельные расчетные нагрузки рассчитаны для средней жилой площади квартир 30 м2. При средней площади квартир, отличающейся от указанной более чем на +/- 5 м2, удельная расчетная нагрузка на одну квартиру принимается увеличенной (или соответственно уменьшенной), но не более чем на 20%-

При реконструкции жилых зданий с многокомнатными квартирами большой площади удельные нагрузки от освещения и бытовых электроприборов для расчета питающей сети (в вт на квадратный метр оплачиваемой жилой площади) принимаются следующие:

Для   зданий   с   газовыми   плитами:                                                                 20

лестничные питающие линии (стояки) внутридомовые питающие линии     18

на вводе в дом                                                                                                        15

Для   зданий   с   плитами   на   твердом   топливе:

лестничные  питающие   линии   (стояки)              25

внутридомовые питающие   линии                         22

на вводе в дом                                                           18

14 1645

210                                Глава VI. Сети освещения

Расчетные нагрузки питающих линий электроосвещения общежитий определяются по установленной мощности с учетом коэффициента спроса 0,7 и коэффициента мощности 0,9—1.

Расчетная нагрузка осветительной сети гражданских зданий определяется исходя из установленной мощности ламп, найденной светотехническим расчетом, путем умножения ее на следующие значения коэффициента спроса;

Мелкие производственные здания,

мастерские и торговые помещения                                                     1

Библиотеки,   здания   административного назначения

и  помещения  общественного  питания                                            0,9

Производственные здания,

состоящие из нескольких отдельных  помещений                           0,85

Лечебные, детские и учебные учреждения, конторско-

бытовые и лабораторные здания                                                        0,8

Складские здания                                                                                 0,6

Наружное освещение                                                                          1

Эти коэффициенты учитываются при расчете питающей сети и определении нагрузок на шинах подстанций.

§ 2. Выбор сечений проводов и кабелей

по механической прочности и допустимому току нагрузки

Наименьшие сечения проводов, допускаемые по механической прочности, приведены в табл. 92.

В табл. 93—100 приводятся значения длительно допустимого тока в проводах и кабелях. В табл. 101 и 102 даются поправочные коэффициенты для условий прокладки, отличных от расчетных.

При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токовые нагрузки должны приниматься для участка трассы с. наихудшими тепловыми условиями, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.

Допустимые длительные токовые нагрузки на одиночные кабели, прокладываемые в трубах в земле без искусственной вентиляции, должны приниматься как для тех же кабелей, прокладываемых на воздухе.

Допустимые длительные токовые нагрузки на провода и кабели с резиновой или полихлорвиниловой изоляцией приняты из расчета нагрева жил до 65° при окружающей температуре воздуха 25° и земли 15°.

Выбор сечений проводов линий с двусторонним питанием по допустимому току нагрузки должен производиться для аварийного режима, когда один источник энергии выпадает и вся линия питается с одной стороны.

§ 2. Выбор сечений проводов и кабелей      211

Таблица 92

Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в мм2

| Характеристика проводов и кабелей и способов их прокладки | Медные | Алюминиевые | Стальные |
| --- | --- | --- | --- |
| Групповые линии сети освещения при отсутствии штепсельных розеток Групповые линии силовой сети, сети освещения со штепсельными розетками и штепсельные линии вводы в квартиры, к потребителям, расчетным счетчикам Стояки в жилых зданиях для питания квартир Провода дли зарядки осветительных арматур: неподвижных светильников внутри зданий то же, вне зданий на неподвижных конструкциях местного освещения то же, подвижных подвесных местного освещении, настольных ламп, а также присоединения ручных или переносных осветительных арматур и бытовых электроприемников | 1 1,5 2,5 4 0,5 1.0 0,5 1,0 0,75 | 2,5 2.5 4 6 - - - - - | - - - - - - - - - |
| Кабели и провода шланговые для присоединения электроприемников в промышленных установках: переносных передвижных. | 1,5 2,5 | - - | - - |
| Скрученные двухжильные провода (шнуры) с многопроволочными жилами для прокладки на роликах Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной прокладки | 1,0 1 | - 2,5 | - - |

212       Глава VI. Сети освещения

Продолжение табл. 92

| Характеристика проводов и кабелей и способов их прокладки | Медные | Алюминиевые | Стальные |
| --- | --- | --- | --- |
| Незащищенные изолированные провода внутри помещений для прокладки; на роликах и клипах по стенам и потолкам | 1 | 2,5 | - |
| на изоляторах по стенам и потолкам | 1,5 | 4 | - |
| на изоляторах по фермам, между стенами или опорами (колоннами): до 6 м | 2,5 | 4 | - |
| до 12 м | 4 | 10 | - |
| Свыше 12 м до 25 м | 6 | 16 | - |
| Незащищенные изолированные провода вне зданий для проводки: по навесам на роликах | 1,5 | 25 | - |
| по стенам, конструкциям или опорам на изоляторах | 25 | 4 | - |
| Воздушные линии до 1000 В | 6 | 16 | D 3 мм |
| Ответвления от воздушных линий к вводам: До 10 м | 2,5 | 6 | D 3 мм |
| до 25 .м | 4 | 10 | D 3 мм |

§ 2. Выбор сечений, проводов и кабелей        213

Таблица 93

Длительно допустимый ток для кабелей с медными жилами,

с бумажной, пропитанной  маслоканифольной   и  нестенающей

массами изоляцией, в свинцовой или алюминиевой оболочке

Примечания: 1. Для кабелей, проложенных в земле, токовые нагрузки приняты из расчета прокладки в траншее на глубине 0,7—1 м не более одного кабеля при температуре земли 15° и удельном сопротивлении грунта в 120 тепловых ом.

2. Для кабелей, проложенных на "воздухе, токовые нагрузки приняты из расчета в свету между кабелями (при прокладке их внутри и вне зданий и в тоннелях) не менее 35 мм, а в каналах — не менее 50 мм при любом числе проложенных кабелей и температуре воздуха 25°.

Токовые нагрузки В а

|  | Кабели, прокладываемые в земле |  |  |  | Кабели, Прокладываемые на воздухе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение токопроводящей жилы в мм2 | Двухжильные до 1 кв | Трехжильные до 5 кв | Трехжильные до 10 кв | Четырехжильные до 1 кв | Двухжильные до 1 кв | Трехжильные до 5 кв | Трехжильные до 10 кв | Четырехжильные до 1 кв |
|  | Максимальная допустимая температура жил в град |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 65 | 60 | 80 | 80 | 65 | 60 | 80 |
| 2,5 | 45 |  | - | _ | 30 | _ | _ | __ |
| 4 | 60 | — | — | 50 | 40 | — | — | 35 |
| 6 | 80 | — | — | 60 | 55 | — | — | 45 |
| 10 | 105 | 80 | — | 85 | 75 | 55 | — | 60 |
| 16 | 140 | 105 | 95 | 115 | 95 | 65 | 60 | 80 |
| 25 | 185 | 135 | 120 | 150 | 130 | 90 | 85 | 100 |
| 35 | 225 | 160 | 150 | 175 | 150 | 110 | 105 | 120 |
| 50 | 270 | 200 | 180 | 215 | 185 | 145 | 135 | 145 |
| 70 | 325 | 245 | 215 | 265 | 225 | 175 | 165 | 185 |
| 95 | 380 | 295 | 265 | 310 | 275 | 215 | 200 | 215 |
| 120 | 435 | 340 | 310 | 350 | 320 | 250 | 240 | 260 |
| 150 | 500 | 390 | 335 | 395 | 375 | 290 | 270 | 300 |
| 185 | — | 440 | 400 | 450 | — | 325 | 305 | 340 |
| 240 | — | 510 | 460 | — | — | 375 | 350 | — |

214      Глава VI. Сети освещения

Т а б л и ц а 94

Длительно допустимый ток для кабелей с алюминиевыми

жилами, с бумажной, пропитанной маслоканифольной

и нестенающей массами изоляцией, в свинцовой или

алюминиевой оболочке

Токовые нагрузки в а

| Сечение токопро- водящей жилы D мм2 | Кабели, прокладываемые в земле |  |  | Кабели, прокладываемые на воздухе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | трехжильные |  | четырех- | трехжильные |  | четырех- жильные ДО 1 кв |
|  | до 6 кв | до 10 кв | жильиыс до 1 кв | до 6 kb | до 10 кв |  |
|  | Максимальная температура жил в град |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 60 | 80 | 65 | 60 | 30 |
| 4 |  |  | 38 |  |  | 27 |
| 6 | — | — | 46 | _ | — | 35 |
| 10 | 60 | _ | 65 | 42 | — | 45 |
| 16 | 80 | 75 | 90 | 50 | 46 | 60 |
| 25 | 105 | 90 | 115 | 70 | 65 | 75 |
| 35 | 125 | 115 | 135 | 85 | 80 | 95 |
| 50 | 155 | 140 | 165 | 110 | 105 | 110 |
| 70 | 190 | 165 | 200 | 135 | 130 | 140 |
| 95 | 225 | 205 | 240 | 165 | 155 | 165 |
| 120 | 260 | 240 | 270 | 190 | 185 | 200 |
| 150 | 300 | 275 | 305 | 225 | 210 | 230 |
| 185 | 340 | 310 | 345 | 250 | 235 | 260 |
| 240 | 390 | 355 | — | 290 | 270 | — |

См. примечания к табл. 93.

Таблица 95

Длительно допустимый ток для проводов с резиновой

и полихлорвиниловой изоляцией и шнуров с резиновой

изоляцией, с медными жилами

Токовые нагрузки в а

| Сечение токопро- водящей жилы в мм2 |  | Провода, проложенные в одной трубе* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проложенные открыто | два одно- жильных | три одно- жильных | четыре жильных | один двух- жильным | один трех- жильный |
| 0,5 | 11 | — | — | — | — | — |
| 0,75 | 15 | — | — | — | — | — |
| 1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |

§ 2. Выбор сечений проводов и кабелей       215

Продолжение, табл. 95

Токовые нагрузки в а

| Сечение токопро-водящей жилы в мм2 | Провода, проложенные открыто | Провода, проложенные в одной трубе * |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | два одножильных | три одножильных | четыре одножильных | один двухжильный | один трех-жнльный |
| 1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| 2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
| 6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
| 10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
| 16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
| 25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
| 35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
| 50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
| 70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
| 95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
| 120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
| 150 | 440 | 360 | 330 | — | — | — |
| 185 | 510 | — | — | — | — | — |
| 240 | 605 | — | — | — | — | — |
| 300 | 695 | — | — | — | — | — |
| 400 | 830 | — | — | — | — | — |

* При определении числа проводов, проложенных в одной трубе, нулевой рабочий провод четырехпроходной системы трехфазного тока в расчет не принимается.

Длительно допустимый ток для проводов с резиновой и полихлорвиниловой изоляцией, с алюминиевыми жилами

Токовые нагрузки в а

| Сечение токопро-водящей жилы в мм2 | Провода, проложен- ные открыто | Провода, проложенные в одной трубе* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | два одножильных | три одножильных | четыре одно- жильных | один двухжильный | один трех-жильный |
| 2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| 4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
| 6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
| 10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
| 16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
| 25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
| 35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
| 50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |

216       Глава  VI . Сети освящений

Продолжение табл. 96

| Сечение токопро-водятей жилы в м м2 | Токовые нагрузки в а |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Провода, проложенные открыто | Провода, проложенные в одной трубе* . |  |  |  |  |
|  |  | два одножильных | три одножильных | четыре одножильных | один двухжильный | один трех-жнльный |
| 70 95 120 | 210 255 295 | 175 215 245 | 165 200 220 | 140 175 200 | 150 190 230 | 135 165 190 |
| 150 | 340 | 275 | 255 | — | — | — |
| 185 | 390 | — | — | — | — | — |
| 240 | 465 | — | — | — | — | — |
| 300 | 535 | — | — | — | — | — |
| 400 | 645 | — | — | — | — | — |

См. примечание к табл. 95.

Таблица 97

Длительно допустимый ток для проводов с резиновой

изоляцией в металлических защитных оболочках н кабелей

с медными жилами, с резиновой изоляцией, в свинцовой,

полихлорвиниловой, наиритовой или резиновой оболочках,

__________   бронированных и небронированных    __

Токовые нагрузки в а

| Сечение токопроводящие жилы в мм2 | Провода и кабели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одножильные | двухжильные |  | трехжильные |  |
|  | при прокладке |  |  |  |  |
|  | на воздухе | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле |
| 1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 |
| 2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 |
| 4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 |
| 6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |
| 10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |
| 16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 |
| 35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 |
| 50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 |
| 70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 |
| 95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 |
| 120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 |
| 150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 |
| 185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 |
| 240 | 605 | — | — | — |  |

* См.   примечание  к   табл.  98.

§ 2. Выбор сечений проводов и кабелей       217

Таблица 98

Длительно допустимый ток для шнуров переносных шланговых

легких (марки ШРПЛ) и средних (марки ШРПС), кабелей

переносных шланговых тяжелых (марки КРПТ), кабелей

шахтных гибких шланговых, прожекторных и проводов

переносных с медными жилами

| Сечение токопроводящей жилы в мм2 | Токовые нагрузки в а* |  |  |  | Сечение токопроводящей жилы в мм2 | Токовые нагрузки в а* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Провода и кабели |  |  |  |  | Провода и кабели |  |  |  |
|  | Одножильные | Двухжильные | Трехжильные | Четырехжильные |  | Одножильные | Двухжильные | Трехжильные | Четырехжильные |
| 0,5 |  | 12 |  | 11 | 10 | 90 | 75 | 60 |  |
| 0,75 | — | 16 | 14 | 13 | 16 | 120 | 95 | 80 | — |
| 1 | — | 18 | 16 | 14 | 25 | 160 | 125 | 105 | — |
| 1,5 | — | 23 | 20 | 19 | 35 | 190 | 150 | 130 | — |
| 2,5 | 40 | 33 | 23 | — | 50 | 235 | 185 | 160 | — |
| 4 | 50 | 43 | 36 | — | 70 | 290 | 235 | 200 | — |
| 6 | 65 | 55 | 45 | — | — | — | — | — | — |

* Токовые нагрузки относятся к кабелям   как  с  заземляющей жилой, так и без таковой.

Таблица 99

Длительно допустимый ток для кабелей с алюминиевыми

жилами, с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой,

полихлорвиниловой и резиновой оболочках, бронированных

и небронированных

Токовые нагрузки в а

| Сечение токопроводящей жилы в мм2 | Кабели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одножильные | двухжильные |  | трехжильные |  |
|  | при прокладке |  |  |  |  |
|  | на воздухе | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле |
| 2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |
| 4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |
| 6 | 38 | 36 | 55 | 32 | 46 |
| 10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
| 16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |
| 25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |
| 50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |

- Глава VI. Сети освещения

| Продолжение табл. 99 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение токо- проводяшей жилы в мм2 | Токовые нагрузки в а |  |  |  |  |  |
|  | Кабели |  |  |  |  |  |
|  | одножильные | двухжильные |  |  | трехжильные |  |
|  | при прокладке |  |  |  |  |  |
|  | на воздухе |  | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле |
| 70 | 210 |  | 165 | 245 | 140 | 210 |
| 95 | 250 |  | 200 | 295 | 170 | 255 |
| 120 | 295 |  | 230 . | 340 | 200 | 295 |
| 150 | 340 |  | 270 | 390 | 235 | 335 |
| 185 | 390 |  | 310 | 440 | 270 | 385 |
| 240 | 465 |  | — | — | — | — |

Таблица 100

Длительно допустимый ток для  голых медных,  алюминиевых
и стальных проводов

| Медные |  |  | Алюминиевые |  |  |  |  |  | Стале- алюминиевые |  | Стальные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка провода | Токовая нагрузка в а |  | Марка провода | Токовая нагрузка в а |  |  |  |  | Марка провода | Токовая нагрузка вне помещений в а | Марка провода | Токовая нагрузка вне помещений в а |
|  | Вне помещений | Внутри помещений |  | Вне помещений |  |  | Внутри помещений |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — | — |  |  | — |  | АС-10 | 80 | — | — |
| М-4 | 50 | 25 | А-10 |  | 75 | 55 |  | АС-16 |  | 105 | ПСО-3 | 23 |
| М-6 | 70 | 35 | А-16 |  | 105 | 75 |  | АС-25 |  | 130 | ПСО-3,5 | 26 |
| М-10 | 95 | 60 | А-25 |  | 135 | 105 |  | АС-35 |  | 165 | ПСО-4 | 30 |
| М-16 | 130 | 100 | А-35 |  | 170 | 130 |  | АС-50 |  | 210 | ПСО-5 | 35 |
| М-25 | 180 | 135 | А-50 |  | 215 | 165 |  | АС-70 |  | 265 | ПС-25 | 60 |
| М-35 | 220 | 170 | А-70 |  | 265 | 210 |  | АС-95 |  | 330 | ПС-35 | 75 |
| М-50 | 270 | 215 | А-95 |  | 320 | 255 |  | АС-120 |  | 380 | ПС-50 | 90 |
| М-70 | 340 | 270 | А-120 |  | 375 | 300 |  | АС-150 |  | 445 | ПС-70 | 125 |
| М-95 | 415 | 335 | А-150 |  | 440 | 355 |  | АС-185 |  | 510 | ПС-95 | 135 |

Примечание, Нагрузка на провода принята из расчета
допустимой температуры их нагрева 70° при температуре воздуха 2-5°.

Таблица 101

Поправочные коэффициенты на температуры земли и воздуха для токовых нагрузок на кабели, голые и изолированные провода и шины

| Расчетная температура среды в град | Нормированная температура жил в град | Поправочные коэффициенты при фактической температуре среды в град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 15 | 80 | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | 1 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 | 0,73 | 0,68 |
| 25 |  | 1,24 | 1,2 | 1,17 | 1,13 | 1,09 | 1,04 | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,74 |
| 25 | 70 | 1,29 | 1,24 | 1,2 | 1,15 | 1,11 | 1,05 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67 |
| 15 | 65 | 1,18 | 1,14 | 1,1 | 1,05 | 1 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,77. | 0,71 | 0,63 | 0,55 |
| 25 |  | 1,32 | 1,27 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,06 | 1 | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 0,71 | 0,61 |
| 15 | 60 | 1,2 | 1,15 | 1,12 | 1,06 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,57 | 0,47 |
| 25 |  | 1,36 | 1,31 | 1,25 | 1,2 | 1,13 | 1,07 | 1 | 0,93 | 0,85 | 0,76 | 0,66 | 0,54 |
| 15 | 55 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,07 | 1 | 0,93 | 0,86 | 0,79 | 0,71 | 0,61 | 0,5 | 0,36 |
| 25 |  | 1,41 | 1,35 | 1,29 | 1,23 | 1,15 | 1,08 | 1 | 0,91 | 0,82 | 0,71 | 0,58 | 0,41 |
| 15 | 50 | 1,25 | 1,2 | 1,14 | 1,07 | 1 | 0,93 | 0,84 | 0,75 | 0,6 | 0,54 | 0,37 | — |
| 25 |  | 1,48 | 1,41 | 1,34 | 1,26 | 1,18 | 1,09 | 1 | 0,89 | 0,78 | 0,63 | 0,45 | — |

со

220            Глава  VI. Сети освещения

Таблица 102

Поправочные коэффициенты на число работающих кабелей, лежащих рядом в земле, в трубах и без таковых

| Число кабелей | 1 | 2 | 3 | 4 | .5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расстояния в свету 100 мм ......... | 1 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,78 | 0,75 |
| То же, 200 мм ..... | 1 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,81 |
| То же, 300 мм ..... | 1 | 0,93 | 0,9 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |

.Примечании: 1. Прокладка нескольких кабелей в земле с расстояниями в свету между ними менее 100 мм не рекомендуется.

2. Резервные кабели не учитываются.

§ 3. Расчет сети по потере напряжения

Снижение напряжения у наиболее удаленных ламп освещения административных и общественных зданий, а также прожекторных установок наружного освещения должно быть не более 2,5% номинального напряжения ламп, а у наиболее удаленных ламп освещения жилых зданий, аварийного освещения и наружного освещения, выполненного светильниками,—не более 5%. В аварийных режимах напряжение на лампах не должно быть более чем на 12% ниже номинального.

Как правило, при проектировании жилых домов внутренняя сеть освещения рассчитывается отдельно от внешней. Всего располагаемая потеря напряжения от трансформаторной подстанции-до последней лампы в большинстве случаев составляет 5,0—5,5%.

Допустимую потерю напряжения во внутридомовой электрической сети в зависимости от длины внешней питающей линии (от трансформаторной подстанции до ввода в здание) рекомендуется определять расчетом по минимуму цветного металла.

При разработке типовых проектов жилых зданий допустимая потеря напряжения во внутридомовой сети принимается:

для зданий до 5 этажей ....,.,. до 1,8°/о " выше 5 до 9 этажей .... до 2,5% " выше 9 этажей . . '.....до 3,2%

В табл. 103 приведены значения располагаемой суммарной потери напряжения в сети.

Наибольшее напряжение на 'лампах, как правило, не должно быть более 105% номинального; в сетях напряжением 12—36 в допускаются потери до 10%, считая от выводов низшего напряжения.

§ 3, Расчет сети  по потере  напряжения                 221

Таблица 103

Располагаемая потеря напряжения в осветительных сетях

(в %) при коэффициенте загрузки трансформатора,

равном 0,9

| Мощность трансформатора в ква | Осветительные трансформаторы | Трансформаторы при совмещенной нагрузке при коэффициенте мощности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| 16; 25 | 4,5 5 5,5 5,5 6 | 3 3,5 3,5 3,5 4 | 2,5 3 3 3 3.5 | 2,5 2,5 2,5 3 3 | 2,5 2,5 2,5 2,5 2.5 |
| 40; 63; 100 |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |
| 250; 400 |  |  |  |  |  |
| 630 и более |  |  |  |  |  |

Сечение проводов отдельного участка сети q в мм2 может быть определено   по   приведенным   ниже   формулам:

для   однофазной  двухпроводной  сети  освещения

для  трехпроводной  сети   (две  фазы  с  нулевым  проводом)

для  трехфазной   сети   освещения   с  нулевым   проводом

где Р — передаваемая   нагрузка   в   кет;

I —длина   участка   сети   в  м; dU—потеря напряжения   на   участке   в   %;

р — удельная проводимость проводов (для меди —57, для алюминия— 33   и   для   стали — 7);

U—напряжение в сети в в  (в двух- и трехфазной сети принимается  линейное  напряжение). В общем  виде формула  может быть представлена  следующим

образом:     .     .

где М — момент нагрузки, представляющий собой произведение величины нагрузки на расстояние от начала линии до центра нагрузки в . квтм\

Глава VI. Сети освещения                    222

с—коэффициент, зависящий от напряжения и числа проводов
сети, а также материала проводов. Значения с приведены
в   табл.   104.

Таблица   104

Значения коэффициента с в формуле расчета проводов
по потере напряжения

|  |  | Провода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Число фаз сети и напряжение в в | медные | алюминиевые | стальные |
| Трехфазная 380/220 | 83 | 50 | 10,1 |
| Двухфазная 380/220 | 37 | 22 | 4,55 |
| Однофазная 220 | 14 | 8,3 | 1,72 |
| Трехфазная 220/127 | 28 | 16,5 | 3,44 |
| Двухфазная 220/127 | 12,2 | 7,3 | 1,5 |
| Однофазная 127 | 4,6 | 2,8 | 0,515 |
| 36 | 0,37 | 0,22 | 0,046 |
| 12 | 0,041 | 0,025 | 0,005 |

Если положение центра нагрузки не является очевидным, мо-
менты определяются отдельно для каждого участка сети между.
соседними щитками или лампами. При расчете групповой сети иногда
допустимо положение центра нагрузки определять приближенно.
Для упрощения расчетов и ускорения работы приведены таблицы
моментов для различных сетей.

Пользуясь табл. 105—109, расчет можно вести следующим по-
рядком. Найдя в левой вертикальной графе располагаемую потерю
напряжения, перемещаемся по горизонтали вправо до значения мо-
мента, ближайшего к вычисленному, и, поднимаясь по вертикали,
находим сечение д. Таким же образом, но в обратном порядке, по
заданным сечению q и моменту М находим потерю напряжения dU.

При напряжении сети 220/127 в и при том же.моменте нагрузки
потеря напряжения в три раза- больше. Величина потери напряже-
ния в стальных многопроволочиых проводах может быть определена
но графику (рис. 34).

Необходимо иметь в виду, что в двух- и трехфазных линиях по-
тери напряжения в различных фазах совпадают только при сим-
метричной нагрузке. При распределении нагрузок между фазами
следует стремиться как к равенству нагрузок отдельных фаз, так
и, особенно, к равенству моментов. Расчет по потере напряжения
линий, питающих люминесцентные лампы, может быть выполнен

§ 3. Расчет сети по потере напряжения                                223

Таблица 105 Моменты (в квтм) для алюминиевых проводов (трехфазная сеть 380/220 в)

|  | Три фазы и нуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
| 0,2 0,4 0,6 0,8 | 25 50 75 100 | 40 80 120 160 | 60 120 180 240 | 100 200 300 400 | 160 320 480 640 | 250 500 750 1000 | 350 700 1050 1400 | 500 1000 1500 2000 | 700 1400 2100 2800 | 950 1900 2 850 3800 | 1200 2400 3600 4800 | 1500 3000 4500 6000 | 1850 3700 5550 7400 |
| 1 1,2 1,4 1,6 1,8 | 125 150 175 200 225 | 200 240 280 320 360 | 300 360 420 480 540 | 500 600 700 800 900 | 800 960 1120 1280 1440 | 1250 1500 1750 2000 2250 | 1750 2100 2450 2800 3150 | 2500 3000 3500 4000 4500 | 3500 4200 4900 5600 6300 | 4750 57б0 6650 7600 8550 | 6000 7200 8400 9600 10800 | 7500 9000 10500 12000 13500 | 9250 11100 12950 14800 16650 |
| 2 2,2 2,4 2,6 2,8 | 250 275 300 325 350 | 400 440 480 520 560 | 600 660 720 780 840 | 1000 1100 1200 1300 1400 | 1600 1760 1920 2080 2240 | 2500 2750 3000 3250 3500 | 3500 3850 4200 4550 4900 | 5000 5500 6000 6500 7000 | 7000 7700 8400 9100 9800 | 9500 10450 11400 12350 13300 | 12000 13200 14400 15600 16800 | 15000 16500 18000 19500 21000 | 18500 20350 22200 24050 25900 |
| 3 3,2 3,4 3,6 3,8 | 375 400 425 450 475 | 600 640 680 720 760 | 900 960 1020 1080 1140 | 1500 1600 1700 1800 1900 | 2400 2560 2720 2850 3040 | 3750 4000 4250 4500 4750 | 5250 5600 5950 6300 6550 | 7500 8000 8500 9000 9500 | 10500 11200 11900 12600 13300 | 14250 15200 16150 17100 18050 | 18000 19200 20400 21600 22800 | 22500 24000 25500 27000 28500 | 27750 29600 31450 33300 35150 |
| 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 | 500 525 550 575 600 625 | 800 840 880 920 960 1000 | 1200 1260 1320 1380 1440 1500 | 2000 2100 2200 2300 2400 2500 | 3200 3360 3520 3680 3840 4000 | 5000 5250 5500 5750 6000 6250 | 7000 7350 7700 8050 8400 8750 | 10000 10500 11000 11500 12000 12500 | 14000 14700 15400 16100 16800 17500 | 19000 19950 20900 21850 22800 23750 | 24000 25200 26400 27600 28800 30000 | 30000 31500 33000 34500 36000 37500 | 37000 38850 40700 42550 44400 46250 |

Глава  VI Сети освешения.     224

Таблица  106

Моменты (в квтм) для алюминиевых проводов (сеть 380/220 в)

|  | Одна фаза и нуль |  |  |  |  |  |  |  | Две фазы и нуль |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 2,5 |  | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
| 0,2 |  | 4 | 7 | 10 | 17 | 26 | 41 | 11 |  | 18 | 26 | 44 | 70 | 110 | 154 | 220 |
| 0,4 |  | 8 | 13 | 20 | 33 | 53 | 83 | 29. |  | 35 | 53 | 88 | 140 | 220 | 308 | 440 |
| 0,6 |  | 12 | 19 | 30 | 50 | 79 | 124 | 33 |  | 53 | 79 | 132 | 210 | 330 | 460 | 657 |
| 0,8 |  | 16 | 26 | 40 | 66 | 106 | 166 | 44 |  | 71 | 105 | 176 | 280 | 440 | 620 | 885 |
| 1 |  | 20 | 33 | 50 | 83 | 133 | 207 | 55 |  | 88 | 132 | 220 | 350 | 550 | 770 | 1100 |
| 1,2 |  | 25 | 39 | 60 | 100 | 160 | 248 | 66 |  | 106 | 158 | 264 | 420 | 660 | 920 | 1314 |
| 1,4 |  | 29 | 46 | 70 | 116 | 185 | 290 | 77 |  | 123 | 185 | 308 | 490 | 770 | .1080 | 1542 |
| 1,б |  | 33 | 53 | 80 | 133 | 212 | 331 | 88 |  | 141 | 210 | 352 | 560 | 880 | 1240 | 1771 |
| 1,8 |  | 37 | 59 | 90 | 150 | 238 | 373 | 99 |  | 158 | 237 | 396 | 630 | 990 | 1400 | 1999 |
| 2 |  | 41 | 66 | 100 | 166 | 266 | 415 | 110 |  | 176 | 265 | 440 | 700 | 1100 | 1540 | 2199 |
| 2,2 |  | 45 | 73 | 110 | 183 | 292 | 456 | 121 |  | 194 | 290 | 484 | 770 | 1210 | 1700 | 2428 |
| 2,4 |  | 49 | 79 | 120 | 200 | 320 | 498 | 132 |  | 212 | 315 | 528 | 840 | 1320 | 1850 | 2342 |
| 2,6 |  | 53 | 86 | 130 | 217 | 346 | 539 | 143 |  | 223 | 340 | 572 | 910 | 1430 | 2000 | 2856 |
| 2,8 |  | 58 | 93 | 140 | 234 | 372 | 581 | 154 |  | 246 | 370 | 616 | 980 | 1540 | 2160 | 3084 |
| 3 |  | 62 | 100 | 150 | 250 | 398 | 622 | 165 |  | 264 | 395 | 660 | 1060 | 1650 | 2300 | 3284 |
| 3,2 |  | 66 | 106 | 160 | 267 | 424 | 664 | 176 |  | 282 | 425 | 704 | 1120 | 1760 | 2500 | 3570 |
| 3,4 |  | 70 | 113 | 170 | 284 | 450 | 705 | 187 |  | 300 | 450 | 748 | 1190 | 1870 | 2630 | 3755 |
| 3,6 |  | 74 | 120 | 180 | 300 | 477 | 747 | 198 |  | 318 | 475 | 792 | 1260 | 1980 | 2300 | 3998 |
| 3,8 |  | 78 | 125 | 190 | 316 | 503 | 788 | 209 |  | 336 | 500 | 836 | 1330 | 2090 | 2950 | 4213 |
| 4 |  | 83 | 133 | 200 | 333 | 530 | 830 | 220 |  | 354 | 530 | 880 | 1400 | 2200 | 3100 | 4427 |
| 4,2 |  | 87 | 140 | 210 | 350 | 556 | 871 | 231 |  | 375 | 550 | 924 | 1470 | 2310 | 3250 | 4641 |
| 4,4 |  | 91 | 146 | 220 | 366 | 582 | 913 | 242 |  | 387 | 580 | 968 | 1540 | 2420 | 3400 | 4855 |
| 4,6 |  | 95 | 153 | 230 | 382 | 610 | 954 | 253 |  | 405 | 610 | 1012 | 1610 | 2530 | 3550 | 5069 |
| 4,8 |  | 99 | 160 | 240 | 399 | 636 | 996 | 264 |  | 423 | 630 | 1056 | 1680 | 2640 | 3700 | 5284 |
| 5 |  | 103 | 166 | 250 | 416 | 662 | 1037 | 275 |  | 440 | 660 | 1100 | 1750 | 2750 | 3850 | 5498 |

§ 3. Расчет сети по потере напряжения                                225

Таблица  107

Моменты (в квтм) для медных проводов (трехфазная сеть 380/220 в)

|  | Три фазы и нуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 1,5 |  | 2,5 |  | 4 | 6 |  |  | 10 |  | 16 |  | 25 |  | .35 |  | 50 |  | 70 |  | 95 |  |
| 0,2 | 17 |  | 25 |  | 42 |  | 66 |  |  | 100 | 166 |  | 266 |  | 415 |  | 581 |  | 830 |  | 1 160 |  | 1580 |  |  |
| 0,4 | 33 |  | 50 |  | 83 |  | 133 |  |  | 199 | 332 |  | 531 |  | 830 |  | 1 160. |  | 1660 |  | 2300 |  | 3150 |  |  |
| 0,6 | 50 |  | 75 |  | 125 |  | 199 |  |  | 399 | 498 |  | 797 |  | 1250 |  | 1740 |  | 2500 |  | 3490 |  | 4780 |  |  |
| 0,8 | 66 |  | 100 |  | 166 |  | 266 |  |  | 398 | 664 |  | 1060 |  | 1670 |  | 2320 |  | 3320 |  | 4650 |  | 6300 |  |  |
| 1 | 83 |  | 125 |  | 208 |  | 332 |  |  | 498 | 830 |  | 1330 |  | 2080 |  | 2950 |  | 4150 |  | 5800 |  | 7890 |  |  |
| 1,2 | 100 |  | 150 |  | 249 |  | 398 |  |  | 598 | 996 |  | 1590 |  | 2490 |  | 3490 |  | 4980 |  | 6970 |  | 9460 |  |  |
| 1,4 | 116 |  | 175 |  | 291 |  | 465 |  |  | 697 | 1160 |  | 1860 |  | 2900 |  | 4070 |  | 5810 |  | 8130 |  | 11000 |  |  |
| 1,6 | 133 |  | 200 |  | 332 |  | 531 |  |  | 797 | 1330 |  | 2120 |  | 3320 |  | 4650 |  | 6640 |  | 9300 |  | 12600 |  |  |
| 1,8 | 149 |  | 225 |  | 374 |  | 598 |  |  | 896 | 1490 |  | 2390 |  | 3750 |  | 5230 |  | 7470 |  | 10500 |  | 14200 |  |  |
| .2 | 166 |  | 250 |  | 415 |  | 664 |  |  | 996 | 1660 |  | 2660 |  | 4150 |  | 5810 |  | 8300 |  | 11600 |  | 15800 |  |  |
| 2,2 | 183 |  | 274 |  | 457 |  | 730 |  |  | 1100 | 1830 |  | 2920 |  | 4570 |  | 6390 |  | 9130 |  | 12800 |  | 17300 |  |  |
| 2,4 | 200 |  | 299 |  | 498 |  | 797 |  |  | 1200 | 1990 |  | 3190 |  | 4980 |  | 6970 |  | 9960 |  | 13900 |  | 18900 |  |  |
| 2,6 | 216 |  | 324 |  | 540 |  | 863 |  |  | 1290 | 2160 |  | 3450 |  | 5400 |  | 7550 |  | 10800 |  | 15100 |  | 20500 |  |  |
| 2,8 | 232 |  | 349. |  | 581 |  | 930 |  |  | 1390 | 2320 |  | 3720 |  | 5820 |  | 8130. |  | 11600 |  | 16300 |  | 22100 |  |  |
| 3 | 249 |  | 374 |  | 623 |  | 996 |  |  | 1490 | 2490 |  | 3980 |  | 6230 |  | 8720 |  | 12500 |  | 17400 |  | 23700 |  |  |
| 3,2 | 262 |  | 398 |  | 664 |  | 1060 |  |  | 1590 | 2660 |  | 4250 |  | 6640 |  | 9300 |  | 13300 |  | 18600 |  | 25 200 |  |  |
| 3,4 | 282 |  | 423 |  | 706 |  | 1130 |  |  | 1690 | 2820' |  | 4520 |  | 7060 |  | 9880 |  | 14100 |  | 19'800 |  | 26800 |  |  |
| 3,6 | 299 |  | 448 |  | 747 |  | 1200 |  |  | 1790 | 2990 |  | 4780 |  | 7470 |  | 10500 |  | 14900 |  | 20900 |  | 28400 |  |  |
| 3,8 | 313 |  | .473 |  | 789 |  | 1260 |  |  | 1890 | 3150 |  | 5050 |  | 7900 |  | 11000 |  | 15800 |  | 22100 |  | 30000 |  |  |
| 4 | 332 |  | 498 |  | 830 |  | 1330 |  |  | 1990 | 3320 |  | 5310 |  | 8300 |  | 11600 |  | 16600 |  | 23200 |  | 31500 |  |  |
| 4,2 | 349 |  | 523 |  | 872 |  | 1390 |  |  | 2090 | 3490 |  | 5580 |  | 8720 |  | 12200 |  | 17400 |  | 24 400 |  | 33100 |  |  |
| 4,4 | 365 |  | 548 |  | 913 |  | 1460 |  |  | 2190 | 3650 |  | 5840 |  | 9130 |  | 12800 |  | 18300 |  | 25600 |  | 34700 |  |  |
| 4,6 | 388 |  | 573 |  | 955 |  | 1530 |  |  | 2290 | 3820 |  | 6110 |  | 9550 |  | 13400 |  | 19000 |  | 26700 |  | 36300 |  |  |
| 4,8 | 392 |  | 598 |  | 996 |  | 1590 |  |  | 2390 | 3980 |  | 6370 |  | 9970 |  | 13900 |  | 19900 |  | 27900 |  | 37800 |  |  |
| 5 | 416 |  | 623 |  | 1038 |  | 1660 |  |  | 2490 | 4150 |  | 6640 |  | 104СО |  | 14500 |  | 20 800 |  | 29000 |  | З9400 |  |  |

226       Глава  VI . Сети освещений

Таблица 108

Моменты (в квтм) для медных проводов (сеть 380/220 в)

| q, MM2 dU, % | Одна фаза и нуль |  |  |  |  |  |  | Две фазы и нуль |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 0,2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | 28 | 45 | 9 | 11 | 18 | 29 | 44 | 74 | 119 |
| 0,4 | 6 | 8 | 14 | 22 | 34 | 56 | 90 | 15 | 22 | 36 | 58 | 88 | 148 | 238 |
| 0,6 | 8 | 13 | 21 | 34 | 51 | 84 | 134 | 22 | 33 | 55 | 87 | 132 | 222 | 356 |
| 0,8 | 17 | 17 | 28 | 45 | 67 | 112 | 179 | 30 | 44 | 74 | 118 | 178 | 296 | 475 |
| 1 | 14 | 21 | 35 | 56 | 84 | 140 | 224 | 37 | 55 | 92 | 148 | 222 | 370 | 594 |
| 1.2 | 17 | 25 | 42 | 67 | 101 | 168 | 269 | 44 | 66 | 110 | 178 | 266 | 444 | 710 |
| 1,4 | 20 | 29 | 49 | 78 | 118 | 196 | 314 | 52. | 77 | 129 | 206 | 310 | 518 | 829 |
| 13 | 22 | 34 | 56 | 90 | 134 | 224 | 358 | 59 | 88 | 148 | 236 | 354 | 592 | 950 |
| . 1,8 | 25 | 38 | 63 | 101 | 157 | 252 | 403 | 67 | 99 | 166 | 266 | 400 | 666 | 1070 |
| 2 | 28 | 42 | 70 | 112 | 168 | 280 | 448 | 74 | 110 | 184 | 295 | 444 | 740 | 1190 |
| 2.2 | 31 | 46 | 77 | 123 | 185 | 308 | 493 | 81 | 121 | 203 | 325 | 488 | 812 | 1310 |
| 2,4 | 33 | 50 | 84 | 134 | 202 | 336 | 538 | 89 | 132 | 221 | 354 | 532 | 886 | 1430 |
| 2,6 | 36 | 55 | 91 | 146 | 218 | 364 | 582 | 96 | 143 | 240 | 383 | 578 | 960 | 1540 |
| 2,8 | 39 | 59 | 98 | 157 | 235 | 392 | 627 | 103 | 154 | 258 | 413 | 622 | 1034 | 1660 |
| 3 | 42 | 63 | 105 | 168 | 252 | 420 | 672 | 111 | 165 | 276 | 443 | 666 | 1110 | 1780 |
| 3,2 | 45 | 67 | Т12 | 179 | 269 | 448 | 717 | 118 | 176 | 295 | 472 | 710 | 1184 | 1900 |
| 3,4 | 48 | 71 | 119 | 190 | 286 | 476 | 762 | 126 | 187 | 313 | 501 | 754 | 1258 | 2320 |
| 3,6 | 50 | 76 | 126 | 202 | 302 | 504 | 806 | 133 | 198 | 331 | 530 | 800 | 1332 | 2140 |
| 3,8 | 53 | 80 | 133 | 213 | 319 | 532 | 851 | 141 | 209 | 350 | 560 | 844 | 1406 | 2250 |
| . 4 | 56 | 84 | 140 | 224 | 336 | 560 | 896 | 148 | 220 | 368 | 589 | 888 | 1480 | 2370 |
| 4,2 | 59 | 88 | 147 | 235 | 352 | 588 | 941 | 155 | 231 | 386 | 6!8 | 932 | 1554 | 2500 |
| 4,4 | 62 | 92 | 154 | 246 | 370 | 616 | 986 | 163 | 242 | 406 | 650 | 976 | 1628 | 2620 |
| 4,6 | 64 | 97 | 161 | 258 | 386 | 644 | 1030 | 170 | 253 | 424 | 679 | 1010 | 1702 | 2740 |
| 4,8 | 67 | 101 | 168 | 269 | 403 | 672 | 1080 | 178 | 264 | 442 | 710 | 1054 | 1776 | 2850 |
| б | 70 | 105 | 175 | 280 | 420 | 700 | 1120 | 185 | 275 | 460 | 739 | 1098 | 1850 | 3970 |

§ 3. Расчет сети по потере напряжения   227

Таблица 109

Момент (в квтм) для стальных однопроволочных проводов
(сеть 380/220 в)

|  | Одна фаза и нуль |  | Две фазы и нуль |  | Три фазы и нуль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dU, % | диаметр в мм |  | диаметр в мм |  | диаметр в мм |  |
|  | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 0,4 | 7 | 8 | 18 | 22 | 40 | 50 |
| 0,6 | 10 | 12 | 27 | 33 | 60 | 75 |
| 0,8 | 13 | 17 | 35 | 44 | 80 | 100 |
| 1 | 17 | 21 | 44 | 56 | 100 | 125 |
| 1,2 | 20 | 25 | 53 | 67 | 119 | 150 |
| 1,4 | 23 | 29 | 62 | 78 | 139 | 175 |
| 1,6 | 27 | 33 | 70 | 89 | 159 | 201 |
| 1,8 | 30 | 38 | 79 | 100 | 179 | 226 |
| 2 | 33 | 42 | 88 | 111 | 199 | 251 |
| 2,2 | 37 | 46 | 97 | 123 | 219 | 276 |
| 2,4 | 40 | 50 | 106 | 134 | 239 | 301 |
| 2,6 | 43 | 54 | 115 | 145 | 259 | 326 |
| 2,8 | 46 | 59 | 123 | 156 | 279 | 351 |
| 3 | 50 | 63 | 132 | 167 | 298 | 376 |
| 3,2 | 53 | 67 | 141 | 178 | 318 | 401 |
| 3,4 | 55 | 71 | 150 | 190 | 338 | 416 |
| 3,6 | 60 | 75 | 159 | 200 | 358 | 451 |
| 3,8 | 63 | 79 | 167 | 212 | 378 | 475 |
| 4 | 66 | 84 | 176 | 223 | 398 | 502 |
| 4,2 | 70 | 88 | 185 | 234 | 418 | 527 |
| 4,4 | 73 | 92 | 194 | 245 | 438 | 552 |
| 4,6 | 76 | 96 | 203 | 256 | 458 | 577 |
| 4,8 | 80 | 100 | 211 | 267 | 478 | 602 |
| 5 | 83 | 104 | 220 | 278 | 497 | 627 |
| 5,2 | 86 | 109 | 229 | 290 | 517 | 652 |
| 5,4 | 90 | 113 | 238 | 300 | 537 | 677 |
| 5,6 | 93 | 117 | 246 | 312 | 557 | 702 |
| 5,8 | 96 | 121 | 255 | 323 | 577 | 727 |
| 6 | 100 | 125 | 264 | 334 | 597 | 752 |
| 6,2 | 103 | 130 | 274 | 346 | 617 . | 777 |
| 6,4 | 106 | 133 | 282 | 356 | 637 | 802 |
| .6,6 | 110 | 138 | 290 | 368 | 657 | 827 |
| 6,8 | 113 | 142 | 300 | 378 | 677 | 853 |
| 7 | 116 | 146 | 308 | 390 | 697 | 878 |

Рис. 34.  График для  определения  потери  напряжения   в   стальных   многопроволочных   проводах.

Напряжение 380/220 в

__________§ 4. Расчет проводов на минимум металла                   229

обычным   путем   исходя  на   мощности   ламп  с  коэффициентом   1,2,
независимо  от   коэффициента   мощности.

При двустороннем питании линии, к которой присоединены ввo-
ды и здания, сначала находят распределение нагрузки между источ-
никами питания (рис. 35).

Рис. 35. Линия с двусторонним  питанием
При   одинаковом   сечении   всех   участков   линии

Затем обычным путем определяют потерю напряжения до точки
раздела  мощностей

§ 4. Расчет проводов ни минимум металла

Для определения наиболее рационального распределения потерь
напряжения на отдельных участках разветвленной сети осветитель-
ная сеть рассчитывается на минимум проводникового металла. При
этом сечение каждого участка сети q(в мм2) находится по формуле:

Здесь   М пр — приведенный   момент:

— сумма моментов данного и всех последующих по направ-
лению тока участков (включая ответвления) с тем же числом про-
водов в линии, что и на данном участке; Sam — сумма моментов
всех исследующих по направлению тока участков с другим числом

230	Глава VI. Сети освещения

проводов в линии, чем на данном участке, умноженных на коэффи-
циент   приведения   моментов   а   (табл.   110);
с — коэффициент,   соответствующий   данному   участку   сети;
dU — потеря напряжения от начала данного участка до последней
лампы   в   %.

Таблица   ПО
Коэффициенты приведения моментов

| Линия | Ответвление | Коэффициент приведения моментов |
| --- | --- | --- |
|  |  | а |
| Трехфазная с нулем | Однофазное | 1,85 |
| То же | Двухфазное с нулем | 1,39 |
| Двухфазная с нулем | Однофазное | 1,33 |
| Трехфазная без нуля | , Двухфазное (двухпровод- ное) | 1,15 |

Определив по приведенному моменту Мпр сечение участка ли-
нии, находим фактическую потерю напряжения на данном участке,
исходя уже не из Мпр, а из момента только данного участка. На
остающуюся потерю напряжения аналогичным путем рассчитываем
последующий участок.

Метод является приближенным, и для компенсации его по-
грешности сечение первого участка сети округляется преимущест-
венно в большую сторону.

Пример расчета трехфазной разветвленной домовой электриче-
ской сети на минимум металла. Напряжение U=380/220 в; провода
алюминиевые; потеря напряжения от вводного щита до последнего
щитка dU=1,З%. Нагрузки отдельных участков сети показаны на
рис. 36.

Первый   участок   L0.

§ 4. Расчет проводов на минимум металла                    231

Рис. 36. Схема к примеру расчета проводов на минимум металла

По табл. 105 при dU=1,3%, q=16 мм2. Фактическая потеря на-
пряжения   при   Мo=87,25   квтм

dU=0,11%.

Второй   участок — L1+L2.

Располагаемая  потеря  напряжения   1,30—0,11 = 1,19°/о.

232                                Глава VI. Сети освещения

По   табл.   105   аналогично   предыдущему   находим

q=10  мм2.
Фактическая   потеря   напряжения   на   участке  при

Располагаемая потеря напряжения до последних щитков пятого
этажа на лестнице № 1

1,19~0,бб=0,53%.

Третий   участок — стояк   I   на   лестнице  №   1.
Мllp = 2,65*5 + 2,12*4 + 1,59*4 + 1,06*4 + 0,53-4 = 34,45 квтм.

Принимаем. q=6 мм2 (минимальное допустимое сечение для
стояков с алюминиевыми проводами).

Фактическая потеря напряжения 0,11°/о. Полная потеря напря-
жения до последнего щитка

Четвертый   участок — стояк   Г   на  лестнице  №   1.
Мnp = 4,0*5 + 3,2*4 + 2,4*4 + 1.6*4 + 0,8*4 = 52 квтм;

Принимаем q=б мм2. Фактическая потеря напряжения на этом
участке 0,17%. Полная потеря напряжения до последнего щитка

Пятый участок — L2. При принятом на участке L2 сечении про-
вода q=10 мм2 фактическая потеря напряжения при Мг= 188,25 квтм

Шестой и седьмой участки — стояки II и II' на лестнице № 2.

Аналогично стояку I на лестнице № 1 для стояков лестницы
№ 2 при q = 6 мм2 и dU=0,17°/о получим полную потерю напряжения
до последних щитков на лестнице № 2:

Восьмой   участок — Lg.

Располагаемая  потеря напряжения  1,30— 0,11 = 1,19%а

Принимаем q=6 мм2. Фактическая потеря напряжения на участ-
при   М3=142,5   квтм

dU=0,48%.

§ 5. Выбор защитных и пусковых аппаратов                 233

Располагаемая потеря напряжения до последних щитков на
лестнице № 3                                            -                .

1,19 - 0,48=0,71°/о.

Потерн напряжения на стояке III — 0,17% и на стоянке III'—0,11%.
Полная потеря напряжения до последнего щитка стояка III со-
ставит

dU = 0.1 +0,48 + 0,17 = 0,76%

и   соответственно   на   стояке   III'
dU=0.11 +0,48+0,11=0,70%§ 5, Выбор защитных и пусковых аппаратов

Номинальные токи плавких вставок предохранителен и токи
уставки автоматических выключателей, служащих для. защиты от-
дельных участков сети, следует выбирать по возможности минималь-
ными, но не менее расчетного тока нагрузки защищаемой линии..

Осветительные сети и сети бытовых и передвижных электропри-
емников в жилых и общественных зданиях, в торговых, складских
и служебно- бытовых помещениях, а также_в_пожаропасных_и взры-
_ воопасных помёщениях должны быть защищены от токов перегрузки:
В таких сетях плавкие вставки предохранителей или расцепители
автоматов должны выбираться по расчетному току нагрузки. Дли-
тельно допустимая нагрузка проводов при этом должна быть не
менее: а) 1,25 номинального тока плавкой вставки или тока уставки
автомата, имеющего только мгновенно действующий расцепитель,
для проводов с резиновой и аналогичной по тепловым характеристи-
кам (пластмассовой) изоляцией; б) номинального тока плавкой
вставки или тока уставки автомата, имеющего только мгновенно
действующий расцепитель,  для кабелей с бумажной изоляцией;
в) номинального тока теплового расцепителя автомата с нерегули-
руемой, обратно зависимой от тока характеристикой—для проводов
всех марок; г) тока трогания тепловых расщепителей автоматов с ре-
гулируемой, обратно зависимой от тока характеристикой  для про-
водов с резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изо-
ляцией; д) 0,8 тока трогания автоматов по п. «г» для кабелей с бу-
мажной изоляцией.

При защите линии автоматами номинальный ток катушки макси-
мального расцепителя должен быть не меньше расчетного тока на-
грузки.

При выборе уставки автомата для защиты линии, питающей-мощ-
ные лампы накаливания {500—1000 вт) и лампы ДРЛ (250—1000 вт),
с учетом пусковых токов можно рекомендовать:

а) для автоматов, имеющих только электромагнитный расцепи-
тель, ток срабатывания (отсечки)

234	Глава VI. Сети освещения

б) для автоматов, имеющих только тепловые расцепители или
нерегулируемые комбинированные расцеиители, номинальные токи
расцепнтелей

где  Iр — рабочий  ток  линии.

При выборе уставки автомата для защиты линии, питающей
люминесцентные лампы, пусковой ток во внимание не принимается.

Кратность пускового тока мощных ламп накаливания —7— 12,
а ламп ДРЛ— 2-3-

Номинальный ток расцепителя автоматического выключателя
с нерегулируемой, обратно зависимой от тока характеристикой не
должен превышать длительно допустимую токовую нагрузку защи-
щаемой проводки. Селективную работу как плавких предохраните-
лей, так и автоматов с тепловыми разделителями можно считать
обеспеченной, если номинальный ток или уставка каждого последую-
щего по направлению тока аппарата па две ступени ниже предыду-
щего. Однако если это условие связано с необходимостью увеличе-
ния селений проводов, то допускается разница в уставке или номи-
нальном токе па одну ступень. Номинальиый ток защитного аппаратов
в групповой осветительной сети  должен быть не более 20 а. Каж-
дая линия, как правило не должна содержать более 20 ламп на
фазу; в это число включается также штепсельные

Групповые линии, питающие газоразрядные лампы единичной
мощностью 250 вт или лампы накаливания 500 вт и более, допу-
скается защищать плавкими вставками предохранителей или расце-
пителями автоматов на ток до 50 а. К линиям, питающим световые
карнизы, потолки, панели, полосы, а также  светильники с двумя
и более люминесцентными  лампами в каждом, допускается присое-
	Для линий, питающих многоламповые

люстры, число ламп не ограничивается. При питании люминесцент-
ных ламп трехфазными линиями без нулевого провода (при соеди-
нении ламп в треугольник) защита линии должна выполняться толь-
ко трехполгосными автоматами. При использовании однополюсных
автоматов или предохранителей люминесцентные лампы должны
питаться только двухпроводными линиями. Это исключает возмож-
ность последовательного включения ламп при отключении автомата
или предохранителя одной из фаз.

Аппараты защиты следует устанавливать во всех местах сети,
где сечение проводника уменьшается (по направлению к местам
потребления электроэнергии), или в местах, где это необходимо для
соблюдения селективности, а также в местах присоединения защи-
щаемых проводников к питающей линии.

Соответственно аппараты защиты должны устанавливаться:
в местах разветвления питающих линий; в начале питающих стоя-
ков, обслуживающих этажные щитки; в местах ответвления вводов
в здание от воздушных питающих линий, если расчетный ток ввода
не превышает 20 а (при большем токе защитные аппараты уста-
навливаются в здании, непосредственно у ввода); при питании по

5. Выбор защитных и пусковых аппаратов	235

магистральной схеме более трех щитков — в местах ответвления от
магистрали, а при трудной доступности этих мест — непосредственно
у щитков; с обеих сторон счетчиков электроэнергии, непосредственно
включаемых в сеть; аппараты защиты перед счетчиками квартир
должны устанавливаться вне последних.

Длина незащищенного участка ответвления (от питающей линии
до места установки защитного аппарата) должна быть не более 3 м
как при прокладке проводов в стальных трубах, так и при открытой
прокладке проводов по несгораемым поверхностям и в непожаро-
и невзрывоопасных помещениях.

Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (на-
пример, на большой высоте), аппараты защиты допускается уста-
навливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном
для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный
пункт, у. пускателя электроприемника и др.). При этом сечение от-
ветвления должно иметь не менее 10°/о пропускной способности за-
щищенного участка магистрали.

Предохранители должны устанавливаться на всех нормально
незаземленных полюсах и фазах, а также в нулевых проводникам
двухпроводных цепей в нормальных помещениях с сухими плохо-
проводящими полами (жилых, отдельных конторских, торговых
и  складских), обслуживаемых неквалифицированным персоналом,
если в них устройство заземления не требуется. В общественных
зданиях и помещениях, обслуживаемых квалифицированным персо-
налом, предохранители и автоматы на щитках следует уста-
навливать только на всех нормально незаземленных полюсах
и фазах.

Для групповой осветительной и штепсельной сети квартир номи-
нальные токи плавких вставок предохранителен или расцепителей
автоматов должны быть—10 а, для этажных (лестничных) щит-
ков — 15 а.

Для стояков в жилых зданиях, питающих квартиры, токи плав-
ких вставок предохранителей или расцепителей автоматов должны
быть не менее 20 а..

Если ток предохранителей или автоматов, установленных для
зашиты стояков, не превышает 20 а, этажные щитки в жилых зда-
ниях можно не устанавливать.

В нулевых проводах двухпроводных ответвлений от этажных
щитков на лестничных клетках жилых зданий установка предохра-
нителей не требуется. В нулевых проводниках трех- и четырехпро-
водных цепей, а также в нулевых проводниках двухпроводных це-
пей, где требуется заземление, установка предохранителей запре-
щается.

Аппараты зашиты не устанавливаются: если это нецелесообразно
по условиям эксплуатации в местах снижения сечения питающей ли-
нии по ее длине и на ответвлениях от нее; если защита предыдущего
участка линии защищает участок со сниженным сечением (как ли-
нии, так ц ответвления); если незащищенные участки линии выпол-
нены с пропускной способностью, составляющей не менее половины
пропускной способности защищенного учaстка; в местах ответвлений
от питающей линии к электроприемникам малой мощности (лампам

236          Глава VI. Сети освещения

Таблица 110

Предохранители

| Тип предохранителя | Номинальный ток в а. | Плавкие вставки в a | Количество вставок на один патрон | Габаритные размеры в мм |  |  | Вес в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | длина | ширина | высота |  |
| ПО-1 | 20 | 6,10,15,20 | 1 | 85 | 46 | 43 | - |
| НПН-15 | 15 | 6, 10, 15 | 1 | 115 | 24 | 31 | 0,2 |
| НПН-60 | 60 | 15, 20, 25, 35, 45, 60 | 1 | 118 | 30 | 42 | 0,32 |
| ПН-2-100 | 100 | 30, 40, 50, 60, 80, 100 | 1 | 189 | 40 | 65 | 0,50 |
| ПН -2-250 | 250 | 80, 100, 120, 150,200,250 | 1 | 225 | 50 | 83 | 0,87 |
| ПН-2-400 . . . | 400 | 200, 250, 300, 400 | 1 | 276 | 66 | 94 | 1,55 |
| ПН-2-600 . . . | 600 | 350, 400, 500, 600 | 1 | 342 | 80 | 120 | 2,90 |
| ПНБ-2-40 . . . | 40 | 15, 25, 40 | 1 | 112 | 32 | 32 | 0,16 |
| ПНБ-2-60 | 60 | 40, 60 | 1 | 121 | 35 | 38 | 0,23 |
| ПНВ-2-100 | 100 | 60, 80, 100 | 1 | 185 | 40 | 65 | 0,5 |
| ПНБ-2-150 | 150 | 100, 125, 150 | 1 | 185 | 40 | 65 | 0,5 |
| ПНБ-2-200 | 200 | 150, 200 | 1 | 215 | 50 | 83 | 0,94 |
| ПНБ-2-300 | 300 | 200, 260, 300 | 1 | 280 | 50 | 82 | 1,09 |
| ПНБ-2-400 | 400 | 300, 400 | 1 | 342 | 66 | 112 | 2,3 |
| ПНБ-2-В-600 | 600 | 400, 500, 600 | 1 | 276 | 66 | 94 | 1,55 |
| КП-25 | 25 | 6, 10, 15, 20, 25 | 1 | 64 | 32 | 45 | 0,1 |
| КП-60 | 60 | 15, 20, 25, 35, 45, 60 | 1 | 112 | 35 | 42 | 0,2 |
| КП-100 | 100 | 30, 40, 50, 60, 80, 100 | 1 | 125 | 32 | 47 | 0,4 |
| КП-200 | 200 | 80.100,120, 150, 200 | 1 | 156 | 52 | 63 | 0,72 |
| КП-350 | 350 | 200, 250, 300. 350 | 1 | 215 | 52 | 93 | 1,0 |
| ПР-2 | 15 | 6, 10, 15 | 1 | 91 | 16 | 26 | 0,11 |
| ПР-2 | 60 | 15, 20, 25, 35, 45, 60 | 1 | 121 | 24,5 | 33 | 0,2 |
| ПР-2 | 100 | 60, 80, 100 | 1 | 197/145 | 43 | 56 | 0,44 |
| ПР-2 | 200 | 100, 125, 160, 200 | 1 | 231/165 | 56 | 76,5 | 0,76 |
| ПР-2 | 350 | 200, 225, 260, 300, 350 | Для 200 и 260 а— по 1;для остальных — по 2 | 271/200 | 72 | 100 | 1,4 |

§ 5. Выбор защитных и пусковых аппаратов       237

Продолжение табл. 111

| Тип предохранитель | Номинальный ток в a | Плавкие вставки в а | Количество вставок на один патрон | Габаритные размеры в мм |  |  | Вес в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | длина | ширина | высота |  |
| ПР-2 | 600 | 350, 430, 500, 600 | 2 | 367/257 | 140 | 122 | 2,23 |
| ПР-2 | 1000 | 600, 700, 850, 1000 | 2 | 490/350 | 155 | 154 | 5,4 |

Примечания; 1. ПО-1 — предохранитель пробочный; НПН — предохранитель с наполнителем с неразборным патроном; ПН-2 — то же, с разборным патроном; ПНБ-2 — то же; КП—то же; ПР-2 — то же, без наполнителя.

2. Для предохранителей, выполняемых с передним и задним присоединениями, размеры, показанные дробью, означают: числитель— размер для переднего присоединения, знаменатель — размер для заднего присоединения.

Таблица 112

Пакетные выключатели и переключатели

| Наименование | Тип | Количество полюсов | Длительно допустимый номинальный ток в а | Наибольшие отключаемые токи в a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 220 в | 380 в |
| Выключатель однополюсный | ПВ-1-10 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| Выключатель двухполюсный | ПВ-2-10 | 2 | 10 | 10 | 6 |
| То же | ПВ-2-25 | 2 | 25 | 25 | 15 |
|  | ПВ-2-60 | 2 | 60 | 60 | 40 |
|  | ПВ-2-100 | 2 | 100 | 100 | 60 |
| Выключатель трехполюсный | ПВ-3-10 | 3 | 10 | 10 | 6 |
| То же | ПВ-3-25 | 3 | 25 | 25 | 5 |
|  | ПВ-3-60 | 3 | 60 | 60 | 40 |
|  | ПВ-З-100 | 3 | 100 | 100 | 60 |
| Выключатель - двухполюсный | ВПК -2- 10 | 2 | 10 | 10 | 6 |
| Выключатель трехполюсный . | ВПК-3-10 | 3 | 10 | 10 | 6 |
| То же | ВПК-3-25 | 3 | 25 | 25 | 15 |
| Выключатель двухполюсный герметический | ВГП-10 | 2 | 10 | 10 | 6 |
| Выключатель трехполюсный герметический | ГПК-3-10 | 3 | 10 | 10 | 6 |

238     Глава VI. Сети освещения

Продолжение табл. 112

| Наименование | Тип | Количество полюсов | Длительно допус- тимый номиналь- ный ток в а | Наибольшие отключаемые токи в a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 220 в | 3SO а |
| То же Переключатель однополюсный на 2 направления ..... То же, герметический .... Переключатель двухполюсный на 2 направления ..... То же ........... ………………. ………………. Переключатель двухполюсный с одним нулевым положением То же……. ………….. …………… Переключатель трехполюсный с одним нулевым положе- Переключатель двухполюсный То же…. …….. ……… Переключатель трехполюсный То же ............ | ГПК-3-25 ГПК-3-60 ГПК-3-1СО ПП-1-10/4С ГПП-10/4С ПП-2-10/4С ПП-2-25/4С ПП-2-10/Н-2 ПП-2-25/Н-2 ПП-2-60/Н-2 ПП-2-100/Н-2 ПП-3-10/Н-2 ПП-3-25/Н-2 ПП-3-60/Н-2 ПП-3-1СО/Н-2 ПП-2-10/Н-3 ПП-2-25/Н-3 ПП-2-60/Н-3 ПП-3-10/Н-3 ПП-3-25/Н-3 ПП-3-60/Н-3 | 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 | 25 60 100 6 6 10 25 10 25 60 100 10 25 60 100 10 25 60 10 25 60 | 25 60 100 6 6 10 25 10 25 60 100 10 25 60 100 10 25 60 10 25 60 | 15 40 60 4 4 6 15 6 15 40 60 6 15 40 60 6 15 40 б 15 40 |

Таблица 113
--Выключатели однополюсные автоматические типа АБ-25

| Напряжение в в | Номинальный ток в а | Время срабатывания теплового расцепителя |  |  | Завод-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,1 Iн | 1,45 Iн | 6 Iн |  |
| 220 | 15: 20 25 | 1 ч | 30 мин | 1—6 сек | Курский завод низковольтной электроаппаратуры |

§ 5. Выбор защитных и пусковых аппаратов       239

Таблица  114
Выключатели однополюсные автоматические

| Тип | Расцепитель | Напряжение в в | Номинальный ток в а | Номинальный ток расиепи- теля в а | Кратность тока элек- тромагнит- ного рас- цепителя | Завод- изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО-15МТ | Комбини- | 220 | 15 | 1; 1,2; 1,5; | 10-15 | Курский за- |
|  | рованный |  |  | 2; 2, 5; 3; 4; |  | вод низко- |
|  |  |  |  | 5; 6; 8; 10; |  | вольтной |
|  |  |  |  | 12 и 15 |  | электроап- |
|  |  |  |  |  |  | паратуры |
| АО-15ЭМ | Электро- | 220 | 15 | 1; 1, 2; 1,5; | 1,3 |  |
|  | магнитный |  |  | 2; 2,5; 3; 4; |  |  |
|  |  |  |  | 5; 6; 8; 10; |  |  |
|  |  |  |  | 12; 15 и 20 |  |  |
| АО-15М | То же | 220 | 15 | 1; 1,2; 1,5; | 2-10 |  |
|  |  |  |  | 2; 2,5; 3; 4; |  |  |
|  |  |  |  | 5; 6; 8; 10; |  |  |
|  |  |  |  | 12; 15 и 20 |  |  |
| АО- 15T | Тепловой | 220 | 15 | 1,5; 2,5; 4; | _ |  |
|  |  |  |  | 6; 10; 15; 20 |  |  |
|  |  |  |  | и 25 |  |  |

Таблица 115

# Автоматы серии А-3100

| Серия | Тип | Номинальный ток в а | Напряжение в в | Количество полюсов | Тип расцепителя | Номинальный ток расцепителей в а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-3161 |  | 220 | 1 | Тепловой | 15, 20, 25, 30, |
|  |  |  |  |  |  | 40 и 50 |
| А-3160 | А-3161/7 А-3162 | 50 | 220 380 | 1 2 | Без расцепителя Тепловой | 15, 20, 25, 30, |
|  |  |  |  |  |  | 40 и 50 |

240       Глава VI. Сети освещения

# Продолжение табл. 115

| Серия | Тип | Номинальный ток в а | Напряжение в в | Количество полюсов | Тип расцепнтеля | Номинальный ток расцепителей в а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-31GO | А-3162/7 А-3163 А-3163/7 | 50 | 380 380 380 | 2 3 3 | Без расцепителя Тепловой Без расцепителн | 15, 20, 25, 30, 40 и 50 |
| Л-3110 | А -3113/1 А-З11З/5 А-3113/7 А-3114/1 А-З114/5 А-3114/7 | 100 | 500 | 2 2 2 3 3 3 | Комбинированный Электромагнитный Без расцепителя Комбинированный Электромагнитный Без расцепителя | 15,20,25, 30,40, 50, 60, 80 и 100 15, 20, 25, 40, 60 и 100 15,20,25,30,40, 50, 60, 80 и 100 15, 20, 25, 40, 60 и 100 |
| А-3120 | А-3123 А-3123 А-3133/7 А-:3124 А-3124 А-3124/7 | 100 | 500 | 2 2 2 3 3 3 | Комбинированный Электромагнитный Без расцепителя Комбинированный Электромагнитный Без расцепнтеля | 15,20,25,30,40, 50, 60, 80 и 100 30 и 100 15,20,25, 30, 40, 50, 60, 80 и 100 30 и 100, |
| А-3130 | А-3133 А-3133 А-3133/7 А-3134 А-3134 А-3134/7 | 200 | 500 | 2 2 2 3 3 3 | Комбинированный Электромагнитный Без расцепителя Комбинированный Электромагнитный Без расцепителя | 120, 150 и 200 200 120, 150 и 200 200 |
| А-3140 | А-3143 А-3143 А-3143/7 А-3144 А-3144 А-3144/7 | 600 | 500 | 2 2 2 3 3 3 | Комбинированный Электромагнитный Без расцепителя. Комбинированный Электромагнитный Без расцепителя | 250, 300, 400, 500 и 600 600 250, 300, 400, 500 и 600 600 |

§ 5. Выбор защитных и пусковых аппаратов                  241

Примечание. Кратность тока срабатывания электромаг-
нитного расцепителя и тока отсечки комбинированного расцепителз
автоматов А-3110 и A-3I20 — 10, а автоматов A-3I30 и А-3140 —7.

накаливания,_бытовым приборам _и т. д.), если питающая их линия

более 20 а

В табл. III — 115 приведены данные защитных и включающих
аппаратов, применяемых в осветительных сетях.

Рубильники, пакетные выключатели и т. п._ выбираются  по. рас-
четному току  нагрузки.

Пример расчета питающей сети жилого дома. Дом 5-этажный,
не газифицированный, на 60 квартир (три лестничные клетки).
Имеются домовая контора и магазин. Ближайший источник пита-
ния напряжением 380/220 в находится на расстоянии 80 м. Ввод —
на лестничной клетке № 2.

Расчетная нагрузка жилой части  (см. гл. VI, § 1)

Р= 1,2*60 *0,42 = 30,2   квт,

Общедомовые   нагрузки:

а)   Освещение   лестниц.   При   освещенности    10  лк   (табл.  21)
и установке потолочных плафонов мощность лампы на каждом эта-
же принимается 60 вт (табл. 38). Такие же лампы устанавливаются
в светильниках в вестибюле и при входе. Итого для трех лестниц
с   учетом   домового   фонаря   (60 вт)

Р = 3* 7*0,06+0,06=1,32   кет.

б)   Домовая контора  площадью 60 м2 при  удельной мощности
освещения   30   вт/м2   требует

Р=60*0,03=1,8  кет.

Освещение и силовая нагрузка магазина  Р=20 квт.           -

Общая   нагрузка   на   вводе
Р=30,2+1,8+20=52  квт

(освещение  лестниц  при   подсчете  не   учитывается).
Расчетный   ток   нагрузки

По табл. 94 для кабеля марки ААБ, прокладываемого в земле,
находим сечение 3X16+1X6 мм2.

Потеря напряжения в кабеле для момента нагрузки М=80*52=
=4160 квтм составит по табл. 105 5%, что недопустимо.

По располагаемой потере напряжения во внешней сети 3°/о на-
ходим по той же таблице ближайшее большее сечение кабеля
3X35+1Х 10 мм2. Окончательно dU=2,4%.

Расчетная нагрузка линии, питающей  20 квартир на каждой
лестнице,

Р=1,2*20*0,5=12  квт.

Расчетный ток

16 1645

242                                 Глава  VI. Сети  освещения

По току нагрузки требуемое сечение провода марки АПРТО (по
табл. 96) составляет 2,5. мм2. Однако для стояков, питающих квар-
тиры, минимально допустимое сечение проводов составляет 6 мм2
(см. табл. 92).

Расчет по потере напряжения 1,3°/о (имеется в виду, что 0,5%'
из 1,8%, допускаемых для внутридомовой сети, приходится на груп-
повую сеть в квартирах) по табл. 105 дает следующие сечения про-
водов:

1-ая   лестничная   клетка —

М = 12*27,5=330   квтм;   q=6  мм2.

2-ая лестничная клетка (внизу которой расположен главный
щит) —

М= 12*7,5=90   квтм;   q= 2,5   мм2;
принимаем   по   табл.   92   q = 6   мм2.

3-я   лестничная   клетка —

М= 12*30 = 360   квтм;   q = 6   мм2.

Сечение проводов линии, питающей магазин, ввиду ее незначи-
тельной длины выбирается по нагреву

Вводной щит принимаем по. табл. 152 и рис. 57, г типа МН-3448-62.

Выбор предохранителей производится согласно указаниям
гл. VI, § 5.

На вводе к предохранителю ПН-100 принимаем вставку 80 а.
Для линий, питающих квартиры, на каждой лестнице принимаем
вставки на 20 а. При этом этажные щитки могут не устанавливаться.
Плавкая вставка предохранителя ПН-60, защищающего линию на
магазин, выбирается по расчетной нагрузке на номинальный ток 35 а.

Глава   VII

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
И СИЛОВЫЕ СЕТИ

§ 1. Определение расчетной  нагрузки

Потребляемая силовыми приемниками мощность определяете
путем умножения величины их установленной мощности на коэффи
циент спроса (Кс), значения которого для силовых потребителе,
жилых и гражданских зданий приведены в табл. 116 и П7.Нагрузк
проводов, питающих отдельный электродвигатель, принимается в ее
ответствии с его номинальными данными.

Для определения общей потребляемой мощности ряда различны
приемников электроэнергии, подключенных к данной сети, необхс
димо отдельно сложить активные и реактивные составляющие мощ
ности, потребляемой отдельными приемниками (или группами ана
логичных приемников), с учетом соответствующих значений коэффи
циента спроса.

Тогда   общая   потребляемая   мощность

и   общий   коэффициент   мощности

Соответствующий   ток  для   трехфазной   сети

244      Глава VII. Силовое электрооборудование и силовые сети

Таблица  116

Значения коэффициента спроса (Кс) и коэффициента

мощности  (cos fi) для силовых потребителей в жилых,

административных и общественных зданиях

| НАИМЕНОВАНИЕ механизмов | Коэффициент спроса Кс | Коэффициент мощности cos fi | Наименование механизмов | Коэффициент спроса Кс | Коэффициент мощности COS fi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы | 0,7 | 0,8 | Лифты | 0,4—1 | 0,7—0,8 |
| Дымососы | 0,7 | 0,88 | Холодильники | 0,4 | 0,8 |
| Вентиляторы | 0,6 | 0.85 | Мелкие элек- троприборы | 0,2 | 0,75 |

IIримечания: 1. При числе лифтов в здании 2; 3—4; 5—6
н более 6 соответственно Кс,. ранен 1; 0,7; 0,6 и 0,4, a cos fi равен
0;7: 0.6; 0,6 и  0,6

2. Установленная мощность электродвигателей лифтов приве-
дшей к ПВ =1 но формуле

Рр= Рн КвкорПВн

где Рр-- расчетная нагрузка в квт;

Рн - номинальная мощность двигателя;

ПВн     номинальпая продолжительность включении двигателя.

Таблица   117

Значения коэффициентов спроса Кс для силовых установок
мелких мастерских

Наимено-

Число установленных электродвигателей

| Наименование мастерской | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механи- ческая мастер- ская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,9 | 1,8 | 0,7 | 0,61 | 0,55 | 0,5 | 0,47 | 0,44 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 0,26 |
| Дерево- обде- мастер- ская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,42 | 0,4 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,23 |

§ 2. Расчет силовой сети                    245

Силовая нагрузка жилых домой при высоте более 5 этажей состо-
ит обычно из электродвигателей принудительной вентиляции, лифтов,
а при наличии домовой котельной — насосов и вентиляторов дымосо-
сов. Для повышения напора в водопроводной сети в жилых зда-
ниях высотой более 5 этажей устанавливаются насосы, Кроме того,
при домохозяйстве часто имеется небольшая объединенная мастер-
ская (водопроводная, слесарная, столярная), оборудованная 2—3 не-
большими стационарными и передвижными станками (точильным,
сверлильным, строгальным, электропилой и т. п.). Возможны также
сторонние потребители электроэнергии — магазин, парикмахерская,
молочная кухня, ателье, столовая, кафе, домовая кухня и т. п.

Силовые нагрузки общественных зданий весьма разнообразии
по своему характеру и назначению. Данные о некоторых из них,
наиболее употребительных в гастрономических и молочных магази-
нах, а также в учреждениях общественного питания, учебных заведе-
пнях и лечебных учреждениях, приведены в табл. 118—120.

§ 2. Расчет силовой сети

Выбор сечений проводов и кабелей по механической прочности
и допустимому току нагрузки для силовых сетей производится но
данным табл. 92—102.

Отклонение напряжения на зажимах электродвигателей от но-
'иинальпого, как правило, должно быть не более +/- 5%; в отдельных
случаях допускаются отклонения выше номинального до +10%.
При пуске мелких электродвигателей (мощностью до 5 квт) вхоло-
стую падение напряжения па зажимах в случае крайней необходи-
мости можно допустить до 15% номинального.

Присоединение электродвигателей и иных нагрузок (например,
перечисленных в табл. 118—120) к распределительной электрической
сети или к вводам в трансформаторные подстанции напряжением
380 в допускается при условии, если колебания напряжения при
включении их не будут превышать 2,5% номинального напряжении
сети. При числе включений менее 5 раз в сутки колебания не огра-
ничиваются.

. Определение потерн напряжения на участке сети, питающей
силовую нагрузку или смешанную (с преобладанием силовой — от-
дельно стоящие насосные, котельные и мастерские), можно произ-
вести по формуле

где S — нагрузка   участка   сети   в   тыс.   ква;
l —длина   линии   в   км;
U — напряжение   сети   в   кв;

r — активное   сопротивление   проводов   в   ом/км;
х — индуктивное сопротивление в ом/км. Значения r и x: приве-
дены   в   табл.   121.

246      Глава VII. Силовое электрооборудование и силовые сети

| Таблица 118 Мощность некоторых видов нагревательных приборов, машин и аппаратов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип | Производитель- ность | Мощность нагревателя или двигателя в квт |
| Электроплита бытовая (квартирная) с жаровочным шкафом, с сигнализацией и автоматикой на 3 конфорки с нагрева- тельным элементом ........... | ЭПК-311 | . --- | 5,5 |
| То же, без сигнализации и автоматнки, на 3 чугунные конфорки ......... | ЭПК-310 | --- | 5,1 |
| Электроплита: плита ............... жаровочкый шкаф ......... | ЭП-6 | . --- --- | 5,5 2,2 |
| Электроплита: плита ............... жаровочный шкаф . '. ....... | ЭП-7 | — --- | 9,8 2,8 |
| Электроплита: плита ............... жаровочный шкаф ......... | ЭП-4 | — --- | 9,2 2,8 |
| Электроплита: плита ..... . ......... жаровочный шкаф ......... | ЭП-2М | — | 27,5 4,5 |

§ 2. Расчет силовой сети                    247

| Электроплита: плита ............... жаровочиый шкаф ......... | ЭП-12 | — — | 59,5 4,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрокотел с регулировкой емкостью 40 л .......:.. ........ | ЭК-40 | --- | 0,9-5,4 |
| То же, емкостью 60 л ......... | ЭК-60 | — | 1,16—7,0 |
| 125 . ......... | ЭК-125 | — | 2,7-16 |
| 250 .......... | ЭК-250 | — | 5-30 |
| Электросковородка .......... | УЖГ-Э1 | — | 3—9 |
| То же ................. ........... | 535-М Э-1 | — --- | 3,25-13 1,67-5 |
| Пекарский шкаф ........... | ШК-2 | — | 1,22 |
| Пекарский шкаф ........... | ЭШ-3 | — | 0,45 |
| Шашлычная печь ........... | Ш-1 | — | 0.27 |
| Электромармит ............ | ЭПМ-3 | — | 0,625— |
| То же ................. ЭСТ-1 | ЭМ-4 | - — | 1,25—2,5 1,2 |
| Электромармит комбинированный: ванна шкаф ............... конфорка .............. | ЭМК-1 | — — — | 0,6-1,8 2,5 0.3 |
| Водогрейный аппарат ......... |  | 1100 л/ч | 2,6 2,4 |

322       Глава  IX. Конструктивное выполнение электрических устройств

Продолжение табл. 144

| Характерис- тика помеще- ния или среды | Вид электро- проподки | Способы выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Скрытая | б) в трубах (изоляционных влагостойких. |
|  |  | стальных); |
| Жаркое | Открытая | а) непосредственно по несгораемым и |
|  |  | сгораемым конструкциям и поверх- |
|  |  | ностям: на роликах и изоляторах, в |
|  |  | стальных трубах, коробах, лотках, а |
|  |  | также кабелями и защищенными про- |
|  |  | водами; |
|  | Скрытая | б) в трубах (изоляционных, изоляцион- |
|  |  | ных с металлической оболочкой, |
|  |  | стальных); |
| Пыльное | Открытая | а) непосредственно по несгораемым и |
|  |  | трудносгораемым конструкциям и по- |
|  |  | верхностям: на изоляторах, в трубах |
|  |  | (изоляционных с металлической обо- |
|  |  | лочкой, стальных), коробах, а также |
|  |  | кабелями и защищенными проводами; |
|  |  | б) непосредственно по сгораемым кон- |
|  |  | струкциям и поверхностям: в стальных |
|  |  | трубах, коробах, а также кабелями и |
|  |  | защищенными проводами; |
|  | Скрытая | в) в трубах (изоляционных, изоляционных |
|  |  | с металлической оболочкой, стальных), |
|  |  | коробах, а также специальными про- |
|  |  | водами; |
| Химически | Открытая | а) непосредственно по несгораемым и |
| активная |  | сгораемым конструкциям и поверх- |
| среда |  | ностям: на изоляторах, в стальных |
|  |  | трубах, а также кабелями; |
|  | Скрытая | б) в стальных и изоляционных трубах; |
| Наружная электро- | Открытая | а) па изоляторах, в стальных трубах, кабелями, а под навесами также на |
| проводка |  | роликах; |
|  | Скрытая | б) в стальных трубах, специальными |
|  |  | проводами. |

§ 2. Электропроводки                                    323

предназначенные для  скрытой  проводки  без  труб  по  трудносгорае-
мым   поверхностям   (см.   табл.   144).

В отдельной изоляционной или металлической трубе, гибком
рукаве и замкнутом канале строительных конструкций, как правило,
должны прокладываться провода одной цепи. В стальных и других
механически прочных трубах и замкнутых каналах строительных
конструкций допускается совместная прокладка проводов и кабелей
(за исключением взаимно резервирующих): а) всех цепей одного
агрегата; б) цепей, питающих сложный светильник; в) цепей не-
скольких групп одного вида освещения (рабочего пли аварийного)
с общим числом проводов в трубе не более восьми; г) осветительных
цепей напряжением до 36 о с цепями напряжением до 660 в вклю-
чительно при условии заключения проводов цепей до 36 в в отдель-
ную изоляционную трубу.

. Не разрешается прокладывать одиночные фазные провода
в стальных пли изоляционных трубах со стальной оболочкой, если
они защищены па поминальный ток более 25 а.

Внутренний диаметр труб, число и радиусы их изгибов, а также
расположение соединительных и других коробок должны обеспечи-
вать возможность протягивания проводов и их замену.

В табл. 147—149 приведены данные по выбору стальных и изо-
ляционных труб для прокладки проводов. Открыто прокладываемые
'Трубы должны изготовляться из несгораемых или трудиосгораемых
материалов. Конструкция коробок должна соответствовать способам
прокладки и условиям среды,

В стационарной электропроводке провода и кабели с алюминие-
выми жилами сечением 2,5 мм2 и более должны применяться нарав-
не с проводами и кабелями с медными жилами, однако, имея в виду
дефицитность меди, следует в первую очередь ориентироваться па
использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами,

Провода и кабели только с медными жилами должны приме-
няться:

а)   на чердаках при открытой проводке и при наличии сгораемых
перекрытий;

б)   на   всех  лифтах   па   участках   цепей   управления   от  этажных
рядов  зажимов   и   рядов   зажимов   па   кабине  лифта   до   аппаратов,
обеспечивающих  безопасность  пользования  лифтом   и  подверженных
постоянным  ударам  и  вибрациям;  токопровод  к кабине должен  вы*
полняться  гибким  кабелем   или   гибкими   мпогопроволочпымп   прово-
дами   с   медными   жилами,    заключенными    в    общий     резиновый
шланг;

в)   в театрах, кинотеатрах, клубах и пр., на сцене, арене, эстраде,
в   кинопроекционной,    светопроекционной,    помещениях    управлении',
аппаратных   регулирования,   стационарной   аккумуляторной,   на   чер-
даках, в зрительных, залах с числом мест 800 и более, а также для
электропроводки   цепей   управления;

г)   во   взрывоопасных   помещениях   классов   В-1    и   В-1а.
Открытая   проводка   может   применяться   в   любых   помещениях

без повышенной опасности (сухих, с нормальной температурой, с де-
ревянными или другими изоляционными полами) на высоте не менее
2 м от пола, а во всех остальных помещениях — не ниже 2,5 м.

324       Глава  IX. Конструктивное выполнение электрических устройств

Таблица   145

Марки наиболее употребительных проводов

| Марка | Напряжение в в | количество | сечение мм2 | Наименование | Область применения и способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕД | 380 | 2 | 0,5—6 | Медный, двухжильный с резиновой изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке (шнур) | Сухие отапливаемые помещения. Предназначен для прокладки на роликах (рекомендуется для временных сооружений) |
| ДПРГ | 380 | 2 | 0,5—10 | То же, без полихлорвиниловой оболочки, в пропитанной оплетке! гибкий | Сырые помещения и вне зданий. Пред- назначены для прокладки на роликах, для зарядки непереносных арматур |
| ПР | 220 500 | 1 1 | 1— 4 0,75—400 | Медный одножильный с резиновой изоляцией в пропитанной оплетке | Сухие помещения: открыто — на роликах, в тонкостенных стальных трубах*, в бумажно-металлических трубках; скрыто— в изоляционных трубках, в бумажных трубках внутри стеновых блоков, в резиновых полутвердых, резино-битумных трубках; в полу в стеклянных трубках; в каналах и пустотах строительных конструкций |
| АПР | 380 500 | 1 1 | 2,5—150 2,5—400 | Алюминиевый одно- жильный с резиновой изоляцией в пропитан- ной оплетке | Сырые помещения: открыто на роликах, изоляторах в водогазопроводных трубах и скрыто в каналах и трубах из оцинко- |

§ 2. Электропроводки                                    325

|  |  |  |  |  | ванной кровельной стали с изоляционным слоем пергамина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРГ | 500 | 1 | 0,75—400 | То же, что и ПР, но гибкий | То же, но применяется главным обра- зом для зарядки арматур и особенно там, где возможна вибрация |
| ПРТО | 500 2000 | 1 2 3 4 | 1-500 1—120 | Медный, с резиновой изоляцией, в пропитан- ной оплетке | Сухие помещения: открыто и скрыто в бумажно-металлических трубках |
| АПРТО | 500 2000 | 1 2 3 4 | 2,5—400 2,5—120 | То же, но алюминиевый | Сырые и жаркие помещения: открыто и скрыто в стальных тонкостенных и во- догазопроводных трубах |
| ПРВ АПРВ | 500 500 | 1 1 | 0,75—6 2,5-6 | Медный, с резиновой изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке То же, но алюминиевый | Сухие и влажные помещения: откры- то—на роликах и изоляторах; скрыто — в каналах строительных конструкций и в изолирующих трубках под штукатур- кой; в штрабах, зазорах и щелях |

При отсутствии проводов АПРТО и ПРТО.

326       Глава  IX. Конструктивное выполнение электрических устройств

Продолжение табл. 145

| Марка | Напряжение в в | Количество жил | Предельные сечения в мм2 | Наименование | Область применения и способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТПРФ | 500 | 1 2 3 4 | 1-10 | Медный, с резиновой изоляцией, в трубчатой металлической фальцованной оболочке | Сухие и пыльные помещения: открыто— на скобах |
| АТПРФ | 500 | 2 3 | 2,5-4 | То же, но алюминиевый |  |
| ПВ | 500 | 1 | 0,75—95 | Медный с полихлорвиниловой изоляцией | Сухие помещения: открыто — на роликах (только в цветной изоляции в сельской местности) и в бумажно-металлических трубках |
| АПВ | 500 | 1 | 2,5- 120 | То же, но алюминиевый | Сухие и сырые помещения: скрыто— в изоляционных трубах, а также в пусто- тах и каналах строительных конструкций без изоляционных труб и под штукатур- кой |
| АПВГ | 660 | 2 3 4 | 2,5—6 4—50 | Алюминиевый, с поли- этиленовой изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке | То же, и в сельской местности |
| ППВ | 500 | 2 3 | 0,75-4 | Медный, с полихлор- виниловой изоляцией, плоский с разделитель- ной пленкой | Сухие и влажные помещения: открыто- только в цветной изоляции по оштукатуренным стенам и потолку и по обоям; скрыто— так же, как провод марки ПВ |
| АППВ | 500 | 2 3 | 2,5-6 | То же, но алюминиевый | и АПВ |

§ 2. Электропроводки                                    327

| АППР | 380 | 1 2 | 2,5-6 | То же, с резиновой изоляцией, плоский, с разделительной пленкой | Для прокладки по деревянным основаниям (в сельской местности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППВС | 500 | 2 3 | 0,75-4 | Медный, с полихлор- виниловой изоляцией, плоский без раздели- тельной пленки | Сухие и влажные помещения: только для скрытой проводки под штукатуркой; в щелях, зазорах, штрабах, в пустотах и каналах строительных конструкций— без |
| АППВС | 500 | 2 3 | 2,5-6 | То же, но алюминие- вый | изоляционных трубок |
| АПН | 500 | 1 2 3 | 2,5-6 2,5-4 2,5-4 | Алюминиевый, с най- ритовой изоляцией | Сухие и влажные помещения: открыто — на роликах по деревянным и оштукату- ренным стенам и потолку в сельской местности, а также по оштукатуренным стенам с обоями. Скрыто— под штукатур- кой, не содержащей в своем составе по- таша, мылонафта и других добавок, раз- рушающих изоляцию и алюминиевый провод |
| РКРМ | 380 | 1 | 0,75-95 | Медный, с изоляцией из поликсилоксановой резины (термостойкий) | Для зарядки арматур |

328       Глава  IX. Конструктивное выполнение электрических устройств

Марки наиболее употребительных кабелей напряжением до 1000 в   Таблица   146

| Марка | Напряжение в в | Количество жил | Предельные сечения в мм2 | Характеристика | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СБ | 1000 | 1 2 3 4 | 4-800 2,5 -150 2,5-240 4—185 | С медными жилами, с бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальной лентой, с наружным покровом из кабельной пряжи | Для прокладки в земле |
| СБГ | 1000 | 1 2 3 4 | 4-800 2,5-150 2,5-240 4—185 | То же, голый, без покрова из кабельной пряжи | Для прокладки внутри помещений, в тоннелях, каналах, лотках, по стенам |
| АБ | 1000 | 3 4 | 6-120 6—95 | С медными жилами, с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, бронированный стальной лентой, с наружным покровом из кабель- ной пряжи | Для прокладки в земле. |
| АБГ | 1000 | 3 4 | 6-120 6-S5 | То же, голый, без покрова из кабельной пряжи | Для прокладки внутри помещений, в тоннелях, каналах, |
| ААБ | 1000 | 3 4 | 6-120 6-95 | То же, но с алюминиевыми жила- ми и с наружным покровом из кабельной пряжи | лотках, по стенам Для прокладки в земле |
| ААБГ | 1000 | 3 4 | 6-120 6-95 | То же, голый, без покрова из кабельной пряжи | Для прокладки внутри помещений, в тоннелях, каналах, |

§ 2. Электропроводки                                    329

|  | СРГ | 500 | 1 2 3 4 | 1-240 1-185 1-185 1-185 | С медными жилами, с резиновой изоляцией, в свинцовой оболочке, голый | Для прокладки внутри любых помещений, в тоннелях, каналах, по стенам, по станкам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АСРГ | 500 | 1 2 3 4 | 4-240 4-185 4-185 4-185 | То же, но с алюминиевыми жилами | То же, но внутри сухих и сырых помещений |
|  | СРВ | 500 | 2 3 4 | 4-185 | С медными жилами, с резиновой изоляцией, бронированный, с наружным покровом из кабельной пряжи | Для прокладки в земле |
|  | СРБГ | 500 | 2 3 4 | 4-185 | То же, голый, без покрова из кабельной пряжи | Для прокладки внутри помещений, в тоннелях, каналах, лотках, по стенам |
|  | АСРБ | 500 | 2 3 4 | 4-185 | С алюминиевыми жилами, с рези- новой изоляцией, бронированный, с наружным покровом из кабельной пряжи | Для прокладки в земле |
|  | АСРБГ | 500 | 2 3 4 | 4-185 | То же, голый, без покрова из кабельной пряжи | Для прокладки внутри помещений, в тоннелях, каналах, лотках, по стенам |
|  | ВРГ НРГ | 500 500 | 1 2 3 4 | 1-240 1-185 1-185 1-185 | С медными жилами, с резиновой изоляцией в полнхлорвнниловой оболочке (В) или найритовой (Н) | То же |

330       Глава  IX. Конструктивное выполнение электрических устройств

# Продолжение табл. 146

| Марка | Напряжение в в | Количество жил | Предельные сечения в мм2 | ¦ Характеристика | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРБ НРБ | 500 500 | 2 3 4 | 4-185 | То же, но бронированный и с наружным покровом из кабельной пряжи | Для прокладки в земле |
| ВРБГ НРБГ | 500 500 | 2 3 4 | 4-185 4-240 | То же, голый, без покрова из кабельной пряжи | Для прокладки внутри помещений, в тоннелях, каналах, лотках, по стенам |
| АВРГ АНРГ | 500 500 | 1 2 3 4 | 4-185 4-185 4-185 | С алюминиевыми жилами, с рези- новой изоляцией в полихлорвиниловой оболочке (В) или найритовой (Н) | То же |
| АВРБ АНРБ | 500 500 | 2 3 .4 | 4-185 | То же, но бронированный и с наружным покровом из кабельной пряжи | Для прокладки в земле |
| АВРБГ АНРБГ | 500 500 | 2 3 4 | 4-185 | То же, голый, без покрова из кабельной пряжи | Для прокладки внутри помещений, в тоннелях, каналах, лотках, по стенам |
| АВВГ АПВГ | 660 660 | 2 3 4 | 2,5—35 | С алюминиевыми жилами, с полихлорвиниловой (полиэтиленовой) изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке, голый | То же |
| АВВБ АПВБ | 660 660 | 2 3 4 | 2,5—35 | То же, бронированный, с наружным покровом из кабельной пряжи | Для прокладки в земле |

§ 2. Электропроводки         331

Трубы стальные водогазопроводные  Таблица   147

| Внутренний диаметр в мм | Легкие |  | Обыкновенные |  | Наибольшее сечение (в мм2) проводов марки ПР и АПР при количестве их в трубе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр в мм | Вес 1 м трубы в кг | Наружный диаметр в мм | Вес 1 м трубы в кг | I | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 10 | 17 | 0,74 | 17,4 | 0,8 | 2,5 | — |  | _ |  |  |  |
| 15 | 21,3 | 1,16 | 21,8 | 1,28 | 2,5 | 6 | 6 | 4 | — | — |  |
| 20 | 26,8 | 1,50 | 27,3 | 1,66 | 2,5 | 6 | 6 | 4 | 1,5 | — | - |
| 25 | 33,5 | 2,12 | 34 | 2,39 | . — | 10 | 10 | 6 | 4 | 2,5 | 1,5 |
| 32 | 42,3 | 2,73 | 42,9 | 3,09 | — | 16 | 16 | 16 | 6 | 4 | 2,5 |
| 40 | 48 | 3,33 | 48,7 | 3,84 | — | 70 | 50 | 35 | 25 | 16 | 10 |
| 50 | 60 | 4,22 | 60,7 | 4,88 | — | — | 95 | 70 | 35 | 25 | 16 |

336            Глава  IX. Конструктивное выполнение электрических устройств

В каналах и пустотах сте-
новых блоков и перекрытий и
в полу провода марок ПВ
ППВ, АПВ, АППВ, ПРТО,
АПРТО и АПН могут прокла-
дываться и без изоляционных
труб. Необходимые каналы и пу-
.стоты должны предусматривать-
ся при изготовлении элементов
строительных конструкций на
домостроительных комбинатах.
При этом одновременно закла-
дываются ответвнтельные ко-
робки, а в некоторых случаях
затягиваются и провода с ус-
тановкой выключателей, штеп-
сельных розеток и щитков.
Стояки и магистральные проводки полностью выполняются на
объекте строительства. Следует иметь в виду, что при индустриаль-
ных методах ведения монтажных работ с выполнением скрытой про-
водки непосредственно па домостроительном комбинате расход
материалов сокращается примерно па 40%, а стоимость монтажных
работ — на 30°/о. Для зданий, сооружаемых из кирпича или блоков,
не имеющих пустот, но с железобетонными перекрытиями, в проекте
необходимо предусматривать устройство штраб, каналов, проемов
и отверстий в стенах и перекрытиях, в которые затем закладывается
скрытая проводка. Заменяемость проводов при скрытой проводке
обеспечивается установкой надлежащего количества ответвительных
коробок.

45.    Расположение    проводов в плоском канале

/--кирпичная стена; 2 — слой штукатурки;
3 короб; 4 — скоба из полосовой стали;

В помещениях приготовления и приема пищи, за исключением
квартир, запрещается открытая прокладка проводов на роликах, изо-
ляторах, клицах. В кухнях жилых квартир могут применяться те же
виды электропроводки, что и в жилых комнатах и коридорах. В ван-
ных комнатах, в душевых и уборных должна, как правило, приме-
няться скрытая электропроводка; допускается открытая проводка
защищенными проводами и кабелями. Применение защищенных про-
водов в металлической оболочке, а также проложенных в стальных
трубах запрещается. Подводка к счетчикам может выполняться про-
водами марок ППВ, АППВ и АПН при скрытой прокладке их под
штукатуркой. В целях экономим проводов и кабелей иногда для
вертикальных и горизонтальных питающих магистралей в сетях
больших жилых и гражданских зданий применяют шннонроводы из
стальных или алюминиевых шин.

Па рис. 46 представлен пример конструкции шнпопровода для
вертикальной магистрали (стояла) и горизонтального участка, за-
ключенного в асбестоцементную трубу. Стояк из отдельных секций
высотой в один этаж закладывают в сплошную вертикальную штрабу
в стене лестничной клетки. Шины отдельных секций сваривают,
закрепляют на клицах или изоляторах, закрывают асбестоцементным
листом, закладывают кирпичом и оштукатуривают. На каждом этаже
устанавливается металлический ящик, в котором монтируются пре-

§ 2. Электропроводки     337

Рис.   46.   Пример   конструкции   шинопровоаа

дохранители для защиты вводов в квартиры. Предохранители укреп-

ляются на стальных полосках-флажках, приваренных к шинам. Каж-

дую шину собирают из нескольких стальных полос толщиной 1-2 мм.

Ответвления и повороты шинопровода выполняются в коробах. Асбе-

стоцементные трубы на горизонтальных участках соединяют муф-

тами из кровельной стали. Шиноводы заготавливаюься на заводе

или в мастерской, а на месте строительства производятся только

установка и крепление секций и сварка шин.

Провода для питания потолочных светильников прокладываются

в полу следующего этажа, а к штепсельным розеткам – в полу дан-

ного  этажа.   При   этом   питание   штепсельных   розеток   может быть

22 16-15

338 Глава   IX. Конструктивное выполнение электрических устройств

выделено в отдельную группу. На кухнях штепсельные розетки целе-
сообразно устанавливать на высоте 1 м от пола, а во всех остальных
помещениях—0,8 м,

Штепсельные розетки в квартирах должны быть установлены из
следующего расчета: кроме установки в жилых комнатах, предусма-
тривается еще не менее 1 розетки на каждые полные и неполные
10 м2 площади коридоров; в коридорах гостиниц, общежитий, адми-
нистративных и лечебных, учебных и детских учреждений и т. п. зда-
ний штепсельные розетки устанавливаются для подключения настоль-
ных светильников и электробытовых приборов для дежурного пер-
сонала. Штепсельные розетки .в детских учреждениях, школах
и в помещениях для пребывания детей должны устанавливаться па
высоте 1,5 м от пола. Штепсельные розетки запрещены к установке
в помещениях газовых котельных.

В наружных проводках должна быть обеспечена возможность
отключения всех проводов. Проводу наружной электропроводки
должны быть так ограждены, чтобы они были не доступны для при-
косновения с мест, где возможно частое пребывание людей (балкой,
крыльцо и т. п.), и находиться на расстоянии не менее:

а)   при   горизонтальной   прокладке:

над  балконом,  крыльцом    ,    .,   ,     2,5    м

над окном...                               ....... ...   0,5   м.

под   балконом.......                    .    ...    1,0    м

иод окном   (от подоконника)       ....   1,0    м

б)   при   вертикальной   прокладке:

до окна    ......                        ,,         ....    0,75  м

до  балкона     .    .    .    .„,„           „,...    1,0    м

При прокладке проводов возле зданий па опорах расстояния от
них до балконов и окоп должны быть не менее 1,5 м.

Наружная электропроводка по крышам жилых зданий не допу-
скается. Незащищенные изолированные провода, доступные для при-
косновения, рассматриваются как голые. Расстояния от проводов,
пересекающих пожарные проезды и пути для перевозки грузов, до
поверхности земли должны быть не менее 6 м, в непроезжей части —
не менее 3,5 м.

Расстояния между проводами как по горизонтали, так и по вер-
тикали должны быть: при пролете до 6 м — не менее 100 мм} при
пролете более 6 м — не менее 150 мм.

Прокладка проводов в стальных трубах по наружным стенам
должна выполняться при помощи муфт с резьбой и уплотнением,
если возможно попадание влаги непосредственно на трубу. Если же
исключено попадание влаги, то допускается прокладка бумажно-
металлических и тонкостенных труб только с муфтами, но с обяза-
тельной покраской. Прокладка труб в земле, как правило, не до-
пускается.

Транзитные бронированные силовые кабели напряжением до
1000 в, питающие электроэнергией другие здания, допускается про-

§ 2.Электропроводки                                    339

кладывать по подвалу или техническому подполью. Кабели должны
быть проложены в постоянно доступных местах открыто или в кана-
лах. В подвалах эти кабели должны быть проложены в коридорах,
выделенных для прокладки коммуникаций.

Питание наружного освещения должно производиться или не-
посредственно от трансформаторных подстанций или от вводов осве-
тительной сети в здания. Управление наружным освещением в этом
случае не зависит от внутреннего освещения. Система управления
наружным освещением должна обеспечивать его отключение в тече-
ние не более 3 минут из возможно ограниченного числа мест.

При   проектировании   управления   освещением   следует:

а)   в помещениях  с односторонним  боковым  естественным  осве-
щением   предусматривать   включение    светильников   рядами,    парал-
лельными   ряду   окоп;

б)   в помещениях, посещаемых эпизодически и имеющих несколь-
ко нормальных  входов, предусматривать управление освещением  по
коридорной схеме, с установкой переключателей у каждого основно-
го   входа;

в)   в крупных помещениях предусматривать возможность отдель-
ного    включения    небольшой    части    светильников,    создающих   по
всей    площади    освещенность,    необходимую    для    уборки    поме-
щения;

г)   в  небольших   помещениях   с  двумя:четырьмя   светильниками,
за исключением коридоров и лестниц, предусматривать разбивку све-
тильников   на   два   выключателя;

д)   выключатели    для    светильников,    установленных    в    сырых
и особо сырых  помещениях,  по  возможности  выносить  в  смежные
помещения   с   лучшими   условиями   среды;

е)   выключатели   для   душевых    устанавливать    вне    последних
и в достаточном  удалении от двери в душевую,  например  у входа
в   преддушевую;   выключатели   санузлов,    как   правило,    размещать
перед   дверью;

ж)   выключатели для  светильников  у  входа  в здание с  кругло-
суточным пребыванием персонала размещать внутри здания, а в ос-
тальных   случаях — вне   его;

и) отключающие аппараты в цепях, питающих светильники, уста-
новленные непосредственно на чердаках, должны оборудоваться вне
чердаков;

к) выключатели устанавливаются около дверей со стороны двер-
ной ручки на высоте около 1,5 м от пола во всех помещениях, кроме
школ, детских учреждений и помещений для пребывания детей, где
они устанавливаются па высоте 1,8 м\

л) управление общим освещением зрительных залов в клубах,
актовых залов учреждений и учебных заведений и кинозалов должно
осуществляться из 2 мест: из кинопроекционной и со сцепы; в зри-
тельных залах, рассчитанных более чем па 400 человек, устанавли-
вается плавное регулирование освещения при помощи темнителей
для постепенного включения и выключения; при числе мест менее
400 допускается включение и выключение освещения тремя-четырьмя
ступенями; при этом последняя ступень должна создавать освещен-
ность не более 20°/о нормируемой. Управление аварийным, освеще-

340 Глава  IX. Конструктивное выполнение электрических устройств

нием   кинозала   желательно   осуществлять,    кроме   мест,   указанных
выше,   еще   с   пульта   микшера   в   зрительном   зале.

Автоматическое управление освещением (как наружным, так
и внутренним) может быть осуществлено с помощью фотореле
ФРМ-62А изготовления Свердловского опытного завода треста Мон-
таж автоматик а.

Фотореле ФРМ-62А предназначено для автоматического вклю-
чения и выключения освещения при заданной освещенности в пре-
делах 1—500 ли. Напряжение питания — 220 в переменного тока.
Фотореле представляет собой комплект из заключенных г. общий
корпус блока магнитного усилителя и выходного реле МКУ-48 и от-
дельно— датчика освещенности с фотосопротивлением ФСК-Г1. Мак-
симально допустимая длина кабеля между усилителем и датчиком —
100 м. При мощности осветительной установки до 4 кет контакты
выходного реле включаются непосредственно в линию, питающую
установку. При большей мощности осветительной установки кон-
такты выходного реле используются для управления контактором
(КЛ), величина которого выбирается в соответствии с мощностью

установки. Соответствующие схемы приведены на рис. 47.

Рис.  47.  Схемы   автоматического  управления   освещением

Показанные на рисунке рубильники и предохранители могут быть
заменены автоматами. Для того чтобы случайные вспышки света
(например, свет молнии или фар проезжающего автомобиля) не
вызывали отключения осветительной установки, последовательно
с фотореле нужно включить реле времени с выдержкой 20 сек.

В приведенных на рис. 47 схемах может также быть использо-
вано фотореле типа ФР-2, выпускаемое с 1965 г. Минским электро-
техническим заводом.

При   компоновке   питающей   сети   следует:

а) избегать как излишнею дробления, так и чрезмерного укруп-
нения линий;

§ 2, Электропроводки	341

б)	для  многоэтажных  зданий  применять  систему  питания  щит-
ков   верхних  этажей   стояками   (располагая   щитки   по   возможности
на   одной   вертикали)   с   разводкой  питающей   сети   по   подвалу   пли
первому   этажу;

в)	широко  применять магистральную схему питания  щитков;

г)	выбирать для питающих липни кратчайшую трассу, учитывая
также   удобство   монтажа   и  обслуживания;    желательно  совмещать

трассы   питающих   осветительных   и   силовых   липни;

д)	одной линией можно питать несколько стояков, при этом в жи-
лых  зданиях   высотой   более  5  этажей    па  ответвлении   к  каждому
стояку   должен   устанавливаться   отключающий   аппарат;

е) электродвигатели рабочего и резервного пожарных насосов
должны питаться отдельными линиями от ТП пли главного распре-
делительного щита;

ж)	при   отсутствии   резерва   двигатель   пожарного   насоса   дол-
жен  питаться  двумя линиями,  одна  из  которых  должна   быть  при-
соединена   непосредственно  к   щиту  подстанции   пли   главному   рас-
пределительному   щиту;

з)	одной  общей  линией  следует  питать  не  более  четырех  лиф-
тов,   расположенных   в   разных  лестничных   клетках;   при   установке
в лестничной клетке двух лифтов, каждый из них должен питаться
от разных линий, при этом число лифтов, присоединяемых к каждой
линии,   не   ограничивается;

и) на вводно-распределптельпом устройстве домов в 3 этажл
и выше следует предусматривать установку помехоподавляющпх
конденсаторов типа КЗ емкостью 0,5 мкф па каждую фазу; конден-
саторы типа КЗ емкостью 0,5 мкф на каждую фазу следует уста-
навливать также на щитке в машинном отделении лифта.

При   компоновке   групповой   сети   следует:

а)	учитывать   требования   в   отношении   предельной   силы   тока
групп,   равномерного   распределения   нагрузок   по   фазам;

б)	для   основных   проходных   помещений   (лестницы,    коридоры
и   т.   п.)    предусматривать   отдельные   группы;

в)	в  квартирах до трех комнат питать штепсельные  розетки  от
групп,   общих   со   светильниками;   предусматривать   не   одну,   а   две
групповые липни, присоединяя к каждой светильники и штепсельные
розетки части помещений, например расположенных с одной стороны
коридоров;

г)	выбирать  для   групповой   сети   кратчайшую  трассу,   учитывая
при   этом   расположение   сантехнических   и   других   трубопроводов,
могущих   помешать   прокладке   сетей;

д)	линии,  идущие в одном  направлении,  рекомендуется   прокла-
дывать по общей  трассе, даже если  это  связано  с  незначительным
увеличением   длины   проводов;

е) электробытовые приборы мощностью не более 1,5 кет разре-
шается присоединять к осветительной сети кварт! р. При большей
мощности должна предусматриваться самостоятельная групповая
линия.

При проектировании следует избегать применении излишнего
числа типоразмеров проводов па данном объекте, что должно учи-
тываться при выборе их марок и сечении. Однако при выполнении

342 Глава  IX. Конструктивное выполнение электрических устройств

проводки трубчатыми проводами или кабелями ЛВРГ, ЛНРГ и т. п.
целесообразнее   па   участках   местного    увеличения    числа   проводов
(к   штепсельным   розеткам   и   от   выключателей)   применять  соотвег- .
ствующее   количество   двух-   и   трехжильных   проводов.

Ниже приводятся некоторые сведения о применяемых в электро-
п роводках   установоных   изделиях.

В зависимости от условий среды используются нормальные
и герметические выключатели. Обычные выключатели с поворотной
или перекидной рукояткой и кнопочные выпускаются на ток б—10 а
для открытой и скрытой проводки. Кроме того, очень большое рас-
пространение получили, особенно в жилых зданиях, блоки для
утопленного монтажа, состоящие из двух выключателей и одной
штепсельном розетки очень компактного исполнения, размером
80X130X30 мм, и блоки, состоящие из трех выключателей и одной
штепсельной розетки, размером 80X170X30 мм. Предпочтительна
также установка одного сдвоенного выключателя вместо двух нор-
мальных. Па ток больше 10 а применяются пакетные выклю-
чатели.

Патроны для ламп накаливания применяются подвесные с резь-
бой под ниппель (М-10 —для патронов с резьбой Р-27 и М-16-—
для патронов с резьбой Р-40), подвесные фарфоровые или пластмас-
совые с ушком (только Р-27), прямые потолочные и наклонные
степные (только Р-27).

Штепсельные двухполюсные розетки для открытой и скрытой
проводки в нормальном и герметическом исполнении изготовляются
на ток до 10 а. В сетях 127—220 в следует устанавливать ро-
зетки без предохранителей, а в сетях 12—36 в — с предохраните-'

/IЯ МП.

В последнее время для управления освещением лестниц жилых
домов нашли применение автоматические выключатели типа AB-2f
имеющие А выдержку времени на отключение 1—2 мин.

Эти автоматические выключатели устанавливаются на каждом
этаже жилого дома; при нажатии кнопки включается на 1—2 мин
освещение, необходимое для прохода по лестнице, после чего авто-
мат выключает освещение; если требуется более длительное освеще-
ние лестницы, необходимо вторично нажать кнопку автомата. Кроме
того, в вестибюле лестницы уста ц л вливается обычный выключатель,
позволяющий управлять освещением лестницы помимо автоматов.:
Светильники, установленные перед входом на -лестницу и в тамбуре,
имеют отдельные выключатели (рис. 48).

При автоматическом управлении освещением лестничных кле-
ток аварийное освещение и освещение у посадочных площадок лиф-
тов должно быть включено постоянно,

Для присоединения передвижных приемников, требующих за-
земления, двух- и трехполюспые розетки должны соответственно
иметь дополнительный третий илц четвертый контакт.

Кабели в зданиях прокладывается с креплением скобами, t при
большом числе параллельно прокладываемых кабелей — по конст-
рукциям пли в каналах. В помещениях с нормальной средой приме-
няется сухая разделка кабеля. На рис. 49 показан пример выгилне-
ни:! групповой сети жилого дом а.

§ 2. Электропроводки		343

-!-     Кнопочный бымюча-    о -Лампа на площадке    © -Лампа в тамбуре
тель ДВ-2	        лестницы

о -Лампа при входе    •    cf- Выключатель освещения лестницы
Рис.   48.   Управление   освещением   лестниц   жилого   дома

Рис. 49. План групповой сети жилого дома. Проводка выпол-
нена скрыто в коробах, штрабах   и каналах с учетом возмож-
ности замены проводов

344       Глава  IX. Конструктивное выполнение электрических устройств

Таблица  151
Вес меди, алюминия и стали в проводах на 1000 м длины

| Сечение в мм2 | Вес в кг |  | Сечение в мм2 | Вес в кг |  | Сталь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | меди | алюминия |  |  |  | диаметр в мм | Сечение в мм2 | Вес в кг |
|  |  |  |  | меди | алюминия |  |  |  |
| 0,75 1 1,5 2.5 4 6 10 16 | 7 9 13 22 36 53 89 142 | 2 2,7 4 6,8 11 16 27 44 | 25 35 50 70 95 120 150 185 | 222 312 445 623 845 1070 1345 1680 | 68 95 137 190 266 323 41-9 516 | 3 3,5 4 5 6 - - - | - - - - - 25 35 50 70 | 73 86 98 154 222 207 290 395 630 |

§ 3.  Щиты и  щитки

Главный  распределительный  щит,  от  которого  происходит  рас-
пределение электроэнергии по всему дому, целесообразно устанавли-
вать  в  специальном   помещении — в   подвале   или   в   первом  этаже. 
Щитовое  помещение,   расположенное  в  подвале,  должно  иметь  на-
дежную   гидроизоляцию.

В   районах,    подверженных    затоплению,    вводные    устройства,   ••
главные   распределительные  щиты,   пункты   и   щитки  должны   уста-'
на вливаться   выше   уровня   затопления.

Для одно- и двухэтажных жилых зданий, не имеющих общих
лестничных клеток, вводные устройства могут устанавливаться в со-
ответствующем исполнении снаружи зданий на стене.

При размещении вводных устройств и главных распределитель-
ных щитов, пунктов и щитков не в специальных помещениях долж-
ны соблюдаться следующие требования:

а)   устройства   должны    быть   расположены   в   удобных,    всегда
доступных для обслуживания местах, например на лестничных клет-
ках,   в   сухих   подвалах,   в   отапливаемых   тамбурах;

б)   аппараты должны быть установлены в металлическом шкафу
или  нише   капитальной   стены,   снабженных    запирающимися   двор-
цами;   рукоятки   управления    отключающих    аппаратов    не  должны
выводиться   наружу   или   должны   быть   съемными;

в)   щиты,   щитки,   пункты   и   вводные   устройства   должны   уста-
навливаться  па  расстоянии  не менее 0,5 м от трубопроводов   (водо-
провод,   отопление,   катализация   и   т,   п.),   газопроводов   и   газовых

счетчиков.

Щитовые помещения не допускается  располагать под уборными,

ванными   комнатами,   кухнями   и   санузлами.

§ 3. Щиты  и  щитки                                     345

Таблица  152
Рекомендуемый сортамент прокатной стали

| Угловая |  | Полосовая |  | Круглая |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер в мм | Вес 1 м в кг | Размер в мм | Вес 1 м в кг | Диаметр в мм | Сечение в мм2 |  | Вес 1 м в кг |
| 20X3 20X4 25X3 25X4 28X3 32x3 32X4 36X3 36X4 40X3 40X4 45X3 45X4 45X5 50X3 50X4 50X5 63X4 63X5 63X6 | 0,89 1,15 1,12 1,46 1,27 1,46 1,91 1,65 2,16 1,85 2,42 2,08 2,73 3,37 2,32 3,05 3,77 3,9 4,81 5,72 | 20X4 20X5 20X6 22X4 22X5 22X6 25X4 25X5 25X6 28X4 28X5 28X6 30X4 30X5 30X6 32X4 32X5 32X6 36X4 36X5 36X6 40X4 40X5 40X6 | 0,63 0,79 0,94 0,69 0,81 1,04 0,79 0,98 1,18 0,88 1,10 1,32 0,94 1,18 1,41 1,01 1,25 1,50 1,13 1,41 1,69 1,26 1,57 1,88 | 5 5,6 6 6,3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 20 25 28 31 38 50 64 79 95 113 133 154 177 201 227 254 284 514 |  | 0,15 0,19 0,22 0,24 0,3 0,39 0,5 0,62 0,75 0,89 1,04 1 21 1,39 1,58 1,78 2 2,23 2,47 |
|  |  |  |  | Листовая |  |  |  |
|  |  |  |  | Толщина в мм |  | Вес в 1 м2 в кг |  |
|  |  |  |  | 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 |  | 1,57 1,96 2,35 3,14 3,92 4,71 5,49 6,28 7,85 8,63 9,42 11,00 12,56 14,13 15,7 |  |
| Швеллерная |  |  |  |  |  |  |  |
| 50X32 65X36 80X40 100X46 120X52 140X58 160X64 | 4,84 5,9 7,05 8,59 10,4 12,3 14,2 |  |  |  |  |  |  |

352          Глава  IX. Конструктивное выполнение электрических устройств

При прокладке через щитовые помещения трубопроводов (во-
допровод, отопление, канализация), вентиляционных и прочих коро-
бов, последние не должны иметь в пределах помещения люков, зад-
вижек,, фланцев, вентилей и т. п. Прокладка через эти помещения
газопроводов не допускается.

С распределительными щитами, пунктами или щитками могут
совмещаться вводные устройства. О совмещении вводных устройств
с распределительными щитами и установке па вводах линий в зда-
ния аппаратов защиты см. в § 1 настоящей главы.

Па рис. 50 показаны примеры вводных устройств изготовления
ленинградского треста «Электромоптаж-55» для жилых зданий, а на

рис. 51—примеры шкафов ввода с перекидными рубильниками для

Рис.   50.   Расположение    этажного    щитка    и    щитка    слаботочных

устройств   в   нишах

1 - шкаф   освещения;    2 — автоматы;   3 — счетчики;    4 — выключатели;    5 — шкаф
слаботочный; 6 — разветви тельная коробка радиотрансляции

§ 3. Щиты и щитки      353

переключения питания на резервный источник. Эти шкафы могут
быть выполнены и с обычными рубильниками.

На рис. 52—55 даны примеры изготовляемых тем же трестом
щитов ввода типа ГЩВУ для хозяйственных блоков и магазинов.

В табл. 153—160 приведены рекомендуемые типы изготовляемых
промышленностью вводных и распределительных щитов.

Групповые и этажные щитки, как правило, не имеют отключаю-
щих устройств на вводе. Щитки эти лучше всего устанавливать в ни-
шах (рис. 56). В жилых зданиях при установке квартирных щитков
со счетчиками в нишах на щитке перед счетчиком обязательна уста-
новка выключателя. Щитки монтируются обычно па металлическом
основании, без применения изоляционных досок.

Рис. 57, Схемы шкафов и щитков к табл.  153 и   165

23 1645

354 Глава IX. Конструктивное выполнение электрических устройств

Осветительные лотки выпускаются как с установочными авто-

матами, так и с пробочными предохранителями. Преимуществом пер-

вых является отсутствие необходимости замены сгоревших плавких

вставок.

В табл. 161-166 приведены данные об осветительных щитках,

изготавливаемых различными заводами и монтажными организациями.

На рис. 57 изображены схемы шкафов ввода и этажных осветитель-

ных щитков, данные о которых приведены в табл. 153 и 166. На

рис. 57а показана разветвительная коробка, устанавливаемая вместо

этажного щитка в случае, если стояк защищен аппаратом на ток до 20 а.

на рис, 58 и 59 показаны примеры схем питающей сети жилого

и общественного здания

Рис, 58, Схема питающей сети жилого дома

§ 3. Щиты и щитки                                  355

Таблица 153

Шкафы ввода для жилых зданий изготовления заводов Главэлектромонтажа

Минстроя рсфср

| Тип и назначение | Электрическая схема | Количество аппаратуры в шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Габариты в мм |  |  | Вес в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод |  | Отходящие линии |  |  |  |  |  |  |  | Высота | Ширина | Глубина |  |
|  |  | Рубильник РПБ-200 | Предохранители ПН-2-250 | Рубильник РПБ-200 | ПНБ-2-40 | ПН-2-100 | НПН-80 | Автоматы АБ-25 | Пакетный выключатель ПВ-3-25 | Трансформатор тока ТК-20 | Счетчик СА-4У |  |  |  |  |
| А-119 для 3-этажных зданий | Рис.57,а | 1 | 3 | 1 | 12 | - | ~ | ~ | - | ~ | 1 | 1027 | 610 | 300 | 71 |
| A-I26 для 5-этажных зданий | Рис. 57,б | 1 | 3 | 1 | 15 | 3 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1328 | 720 | 300 | 93 |
| А-127, то же | Рис.57,а | 1 | 3 | 1 | 15 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 1328 | 720 | 300 | 114 |
| ШВ-61 для малых зданий до 3 этажей | Рис. 57, в | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 12 | 3 | 1 | - | 1 | 1328 | 750 | 300 | _ |
| ШВ-61У для 5-этажных зданий | То же | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1700 | 750 | 300 | - |
| МН-3448-62 для 5 — 7-этажных зданий | Рис.57,г | 1 | 3 | 1 | ~ | ~ | 15 | 9 | 1,3 | 3 | 2 | 1700 | 1000 | 300 | - |

Выполнение  электрических узлов

| # Д-3 ПД-4 ПД-5 ПД-6 ПД-7 ПД-8 ПД-9 ПД-10 ПД-19, вводная (кабельный ввод) ПД-20, то же ПД-21 ПД-27, торцовая глухая | — — — - - - — — — — 1 — | — — - - - - — — — 1 - — | — 2 — - - - - — 1 — - — | - - - - - - - — — — - — | - - - - - - - — — — — — | 6 - - - - - - - - - - - | — - — - - - — 1 — - - — | - - — - - - 1 — — — - — | — - — - 1 2 — — — — - — | — - — 4 - — — — — — - - | — — 6 — - — — — — — - — | 600 COO 600 600 600 600 600 600 600 600 600 — | 308 296 217 237 195 249 267 277 243 239 251 — | 142 136 97 107 86 113 122 127 110 108 114 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания: 1. Панели серии ПД поставляются без автоматов, которые должны быть заказаны отдельно.

- Линейные панели поставляются с амперметрами и трансформаторами тока только по требованию
заказчика.

- Панели поставляются со шкафами типа ШД-1,.ШД-2 и т. д. или без шкафов; панели ПД откры-
ты сверху и сзади к рекомендуются для установки в электропомещениях, панели в шкафах закрыты
полностью и предназначаются для установки в цехах промышленных предприятий.

- Высота панелей 2200 мм л глубина 550 мм.

357

Рис. 59. Схема питающей сети общественного здания

Зак. 1645

358 Глава IX, Конструктивное. выполнение электрических устройств

Таблица  156

Панели щитов распределительных силовых до 300 в серия ПРС-II (динамическая устойчивость 50 ка) двухстороннего обслуживания изготовления заводов   Минстроя РСФСР Главэлектромонтажа

| ТИП | Количество аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина в мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматы в шт. |  |  |  |  |  | Рубильники с рычажными при- водами и предохранители ПН-2 в компл. |  |  |  |  |
|  | АВ-15 1500 а | АВ-10 1000 а | АВ-4 400 а | А-3140 600 а | А-3130 200 а | А-3120 100 а | 1200 а | 400 а | 200 а | 100 в |  |
| ПРС-I-1, линейная ПРС-II-2, то же ПРС-II-3, ПРС-II-4 ПРС-II-5 ПРС-II-12 ПРС-II-13 ПРС-II-14, ПРС-II-15, ПРС-II-19, ПРС-II-23, ПРС-II-27, ПРС-II-32. ПРС-II-28. вводная (с кабельным вводом) ПРС-1, торцовая | - - - - - - - - - - - 1 - 1 - | - - - - - - - - - - 1 - - - - | - - - - - - - - - 1 - - 2 - - | - - - - - - - 1 2 - - - - - - | - - - - - - 4 - - - - - - - - | - - - - - 6 - - - - - - - - - | - - - 2 1 - - - - - - - - - - | - 2 - - - - - - - - - - - - - | 4 2 2 - - - - - - - - - - - - | - - 2 - - - - - - - - - - - - | 800 800 800 800 600 800 800 600 800 600 600 800 1000 800 60 |

Примечания: 1. Линейные панели поставляются с амперметрами и трансформаторами тока только по требованию заказчика.

2. Высота панелей 2400 мм и глубина 800 мм

§ 3. Щиты и щитки                                  359

| ТИП | Количество аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина панелей в мм | Вес в кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматы в шт. |  |  |  |  |  | Рубильники Р-3 с рычажными приводами и предохранители ПН-2 в компл. |  |  |  |  |  |
|  | АВ-15 1500 а | АВ-10 1000 а | АВ-4 400 а | А-3140 600 а | А-3130 200 а | А-3120 100 а | 800 а | 400 а | 200 а | 100 в |  |  |
| ШО-59-1, линейная Щ0-59-2. то же ЩО-59-3, ЩО-59-4. ЩО-59-13 ШО-59-14 ЩО-59-15. ЩО-59-16, ЩО-59-17 ЩО-59-7, вводная (с ка- бельным вводом) ЩО-59-21. то же ЩО-59-22, ЩО-59, торцовая | - - - - - - - - - - - 1 - | - - - - - - - - 1 - 1 - - | - - - - - - - 1 - - - - - | - - - - - - 2 - - - - - - | - - - - - 4 - - - - - - - | - - - - 6 - - - - - - - - | - - - 1 - - - - - 1 - - - | - - 2 - - - - - - - - - - | 2 4 2 - - - - - - - - - - | 2 - - - - - - - - - - - - | 800 800 800 800 300 800 800 800 300 800 800 800 60 | 132 138 145 129 130 139 128 149 179 156 193 246 39 |

Таблица 157

Панели щитов распределительных силовых до 380 в серии ЩО-59 одностороннего обслуживания прнслонные изготовления  заводов Главэлектромонтажа Минстроя РСФСР

Примечания: 1. Линейные панели поставляются с амперметрами и трансформаторами тока

только по требованию заказчика.

2. Высота всех панелей 2160 мм и глубина 550 мм.

Рис. 50. Схемы вводных устройств

Рис. 51. Шкаф ввода с перекидными рубильниками

Рис. 52. Щиты ввода

Рис. 53. Щиты ввода

Рис. 54. Щиты ввода

Рис. 55. Щиты ввода

360 Глава IX, Конструктивное. выполнение электрических устройств

Таблица 158

Щиты, пункты и ящики силовые 380 в, комплектуемые из блоков предохранитель—выключатель (БПВ) изготовления заводов Глав электромонтажа Минстроя РСФСР

| Тип | Количество установленных блоков |  |  |  |  | Габариты в мм |  |  | Вес в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БПВ-1 100 а | БПВ-2 250 а | БПВ-4 100 а | БПВ-6 600 а | БВ-10 1000 а | высота | ширина | глубина |  |
| ЩОБ-59-1, линейная панель ЩОБ-59-2 то же ЩОБ-59-3 ЩОБ-59-4. ЩОБ-59-5, ЩОБ-59-б, ЩОБ-59-7 ЩОБ-59-8 ЩОБ-59-9 ЩОБ-59-21. вводная панель ЩОБ-59-22, то же ЩОБ-59-23 ЩОБ-59-24, | 4 2 - - - - 2 2 - - - - - | - 2 4 2 2 - - - - - - - - | - - - 2 2 4 - - - - - - - | - - - - - - 1 1 2 1 1 - - | - - - - - - - - - - - 1 1 | 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 | 500 500 700 700 700 700 500 500 500 500 500 500 500 | 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 | 89,5 105,5 130.5 124 116 120,5 95,5 95,5 102 93,5 93,5 96 96 |

§ 3. Щиты и щитки                                  361

| а-1069, торцовая панель А-1070. то же ПРБ-59-21. пункт распределительный ПРБ-59-22, то же ПРБ-59-31, ПРБ-59-41. ПРБ-59-43. ПРБ-59-51, ПРБ-59-53, ПРБ-59-61, ЯБПВ-1, ящик ЯБЛВ-2, то же ЯБПВ-4, | - - - - 4 2 2 - - 6 1 - - | - - 2 - - 2 1 4 2 - - 1 - | - - - 2 - - 1 - 2 - - - 1 | - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - | 1950 1950 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 450 600 600 | 100 100 360 360 510 610 610 710 710 760 260 360 360 | 500 500 260 260 260 260 260 260 260 260 210 210 210 | 30 25 42 42 58 67 69 76 80 S9 12.6 18 22.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания: 1. Щиты распределительные серии Щоб-59 комплектуются из панелей односто-

роннего обслуживания, состоящих из металлического каркаса и установленных на нем блоков БПВ,

трансформаторов тока и измерительных приборов.

2. Пункты серии ПРБ-59 предназначены для индивидуальной установки, а также для применения

в сборках

362 Глава IX, Конструктивное. выполнение электрических устройств

Таблица 159

Щиты распределительные силовые 380 в шкафного типа ленинградского завода
		треста „Гидроэлектромонтаж"

| Тип и описание | Количество аппаратуры в шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Габариты в мм |  |  | Вес в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод |  | Линии |  |  |  |  |  | Выключатель ПВ-3 100 | Высота | шири на | глубина |  |
|  | Рубильники |  | Автоматы |  |  | Предохранители ПН-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ-34 400 а | РБ-32 250 а | A-3110 100 а | A-3I20 100 а | А-3130 200 а | 400 а | 250 а | 100 а |  |  |  |  |  |
| IV-ШСА-341 на 4 группы IV-ШСА-4б1 на в групп IV-ШСА-361 на 6 групп 1У-ШСА-451 на 5 групп 1¥-ШСП-211 на 1 группу IV-ШСП-331 на 3 группы IV-ШСП-444/1 на 4 группы IV-ШСП-451 на 5 групп IV-ШСП-572 на 7 групп IV-ШСП-692 на 9 групп | - 1 1 1 - - - 1 - 1 | 1 - - - 1 1 1 - 2 - | - - 6 - - - - - - - | 4 6 - 3 - - - - - - | - - - 2 - - - - - - | - - - - - 9 - 15 21 27 | - - - - 3 - - - - - | - - - - - - 12 - - - | - - - - - - 4 - - - | 1700 1700 1700 1700 840 1700 1700 1700 1700 1700 | 400 600 400 600 400 400 620 600 820 1020 | 350 350 350 350 270 350 350 350 350 350 | 62 76 62 76 19 58 75 71 92,5 107 |

§ 3. Щиты и щитки                                  363

Таблица 160

Силовые распределительные пункты типа СУ-9500 Харьковского электромеханического завода (ХЭМЗ)

| Тип пункта | Тип и ко- личество встраивае- мых автома- тов |  | Число проводов В сети | Вес в кг | Тип пункта | Тип и ко- личество встраивае- мых автома- тов |  | Число проводов В сети | Вес в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-3110 | А-3130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | А-3110 | А-3130 |  |  |
| СУ-9531-11 СУ-9531-12 СУ-9531-14 СУ-9531-15 СУ-9541-11 СУ-9541-12 СУ-9532-11 СУ-9532-12 СУ-9532-13 СУ-9532-16 СУ-9532-17 СУ-95Э2-18 | 6 2 4 — 1 - 8 10 2 4 6 — | — 1 — 1 1 1 — — 2 1 1 2 | 8 В 6 8 4 4 3 3 3 3 3 3 | 6S 70 63 65 64 66 82 89 82 80 88 85 | СУ-9542-11 СУ-9542-13 СУ-9542-14 СУ-9542-15 СУ-9542-1б СУ-95ЗЗ-11 СУ-9533-12 СУ-9533-13 СУ-9633-14 СУ-9543-11 СУ-9543-12 СУ-9643-13 | 8 6 2 4 — 12 — 8 4 10 6 2 | — — 1 1 2 — 3 1 2 — 1 2 | 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 | 83 75 71 81 86 98 95 98 96 92 89 92 |

Примечания; 1. Силовые пункты изготовляются для утопленного монтажа, но могут использоваться и для открытой установкн.

- Вводы могут выполняться Как сверху, так и снизу.

- Допустимая нагрузка на шины —400 а.

- Автоматы типа А-3110 выпускаются на номинальный ток
100 а, с тепловыми комбинированными разделителями, с Обратно
зависимой от тока выдержкой времени при перегрузке на 15, 20.
25, 3D, 40, 60, 60, 70, 85 и 100 я и с электромагнитными расцепи-
телями мгновенного действия при коротком замыкании на 15, 20,
85, 40, 70 и 100 а.

Автоматы типа A-3130 выпускаются на номинальный ток 200 а с тепловыми комбинированными расцепителями на 120, 140, 170 и 200 а и с электромагнитным расцепителем на 200 а.

б. Высота пунктов; СУ-9531 и СУ-9541 — 850 мм, СУ-9532 и СУ-9542—1060 мм. СУ-9533 и СУ-9543—1165 мм, ширина всех щитков — 850 мм, глубина — 200 мм.

6. При установке автоматов на щитках типа СУ ток срабаты-
вания тепловых и комбинированных расцепнтелей уменьшается по
сравнению с номинальным па величину до 30%. Поэтому при вы-
боре защиты ток уставки расцепнтелей должен быть соответствен
но повышен.	:

364 Глава IX, Конструктивное. выполнение электрических устройств

Таблица 161

Осветительные щитки Харьковского электромеханического  завода (ХЭМЗ) с установочными автоматами

| Тип щитка | Количество автоматов |  | Вес в кг | Тип щитка | Колнчество автоматов |  | Вес в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Однопо-люсных А-3161 | Трехпо-люсных А-3163 |  |  | Однопо-люсных А-3161 | Трехпо-люсных А-3163 |  |
| СУ-9441-11 СУ 9441-12 СУ-9441-13 CУ-9441-14 СУ-9441-15 СУ-9441-16 СУ-9442-11 СУ-9442-12 СУ-9442-13 СУ-9442-14 СУ-9442-15 СУ-9442-16 СУ-9442-17 СУ-9442-18 СУ-9443-11 CУ-9443-12 СУ-9443-13 СУ-0443-14 СУ-9113-15 СУ-9443-16 СУ-9443-17 СУ-9443-18 | 8 2 - 5 6 3 12 - 7 3 10 9 8 4 16 13 11 8 10 5 7 2 | - 2 2 1 - 1 - 4 1 3 - 1 2 2 - 1 1 2 2 3 3 4 | 26 25,8 24,9 26,9 25.1 25 30 29,6 29 29,8 29,1 29,9 29,8 28,9 34 33,9 33 32,9 33,8 32,8 33.7 32,7 | СУ-9443-19 СУ-9443-20 СУ-9444-11 СУ-9444-12 СУ-9444-13 СУ-9444-14 СУ-9444-15 СУ-9444-16 СУ-9444-17 СУ-9444-18 СУ-9444-19 СУ-9444-20 СУ-9444-21 СУ-9444-22 СУ-9444-23 СУ-9444-24 СУ-9445-11 СУ-9445-12 СУ-9445-13 СУ-9445-14 СУ-9445-15 СУ -9445-16 | 4 14 20 17 14 - 15 9 11 6 8 3 5 12 2 18 30 24 23 25 27 16 | 4 - - 1 2 б 1 3 3 4 4 б 5 8 6 - - 2 1 1 1 2 | 33,6 ЗЗ.1 38 37,9 37,8 Зб,5 37 З6,8 37,7 36,7 37,6 36,6 37,5 36,9 37,5 37,1 50 49,3 47,9 48 48.9 46,2 |

§ 3. Щиты и щитки                                  365

Продолжение табл, 161

| Тип щитка | Количество автоматов |  | Вес в кг | Тип щитка | Количество автоматов |  | Вес в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Однопо-люсных А-3161 | Трехпо-люсных А-3163 |  |  | Однопо-люсных А-3161 | Трехпо-люсных А-3163 |  |
| СУ-9445-17 СУ-9445-18 СУ-9445-19 СУ-9445-20 СУ-9445-21 СУ-0445-22 СУ-9445-23 СУ-9446-24 СУ-9445-25 СУ-9445-26 СУ-9445-27 СУ-9445-28 СУ-9445-29 СУ-9445-30 СУ-9445-31 СУ-9446-32 СУ-9446-33 СУ-9445-34 СУ-9445-35 СУ-9445-З6 | 18 20 22 21 13 I5 17 19 21 10 12 14 16 18 7 9 11 13 15 4 | 2 2 2 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 б 6 | 47,1 48 49,9 47,2 36.2 47 47,9 48.8 49,2 46 46,9 47,8 48,7 48.6 45,9 46,8 47,7 48,6 49,5 45.8 | СУ-9445-37 СУ-9445-38 СУ-9445-З9 СУ-9445-40 СУ-9445-41 СУ-9445-42 СУ-944Б-43 СУ-9445-44 СУ-9445-45 СУ-9445-46 СУ-9445-47 СУ-9445-48 СУ-9445-49 СУ-9445-50 СУ-944б-51 СУ-9445-62 СУ-9445-53 СУ-9445-54 СУ-9445-55 | 6 8 10 12 3 5 7 9 2 4 6 19 24 3 — — 28 26 22 | 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 1 1 9 10 8 — - - | 46,7 47,6 48,5 49,4 46.6 47,5 48,4 49,3 47,4 48,3 49,2 46,3 47,4 49 49 46,5 49,1 48,2 46,5 |

# Примечания:  1. Номинальный ток автоматов А-3161 и

А-3163-50 а. Уставка тока тепловых расцепителей 15, 20, 25, 30, 40, 50 а.

2. Высота щитков: СУ-9441 - 540 мм, СУ-9442 - 925 мм, ширина

всех щитков 504 мм и глубина 152 мм.

3. При установке автоматов на щитках типа СУ ток срабаты-

вания тепловых и комбинированных расцепителей уменьшается по

сравнению с номинальным на величину до 20%. Поэтому при вы-

боре защиты ток уставки расцепителей должен быть соответственно

повышен

366 Глава IX, Конструктивное. выполнение электрических устройств

Таблица 162

Низковольтные распределительные пункты серии ПР-9000 с выключателями серии A-3100 Харьковского электромеханического завода (ХЭМЗ)

| Тип распределительного пункта |  |  | Номер исполне-ния | Количество аппаратов в шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Габариты в мм |  |  |  |  |  | Вес в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уплотненное защищенное | Навесное защищенное исполнение с уплотнением | Стоячее защищенное исполнение с уплотнением |  | Ввод |  |  |  | Автоматы на линиях |  |  |  |  |  |  | Ширина |  | Высота |  |  | Глубина |  |
|  |  |  |  | А-3120 | А-3130 | А-3140 |  | А-3131 |  | А-3163 | А-3120 |  | А-3130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПР-9111 ПР-9111 ПР-9111 ПР-9121 ПР-9121 ПР-9121 ПР-9121 ПР-9121 ПР-9121 ПР-9121 ПР-9121 ПР-9121 ПР-9121 | ПР-9212 ПР-9212 ПР-9212 ПР-9222 ПР-9222 ПР-9222 ПР-9222 ПР-Э222 ПР-9222 ПР-9222 ПР-9222 ПР-9222 ПР-9222 | — — — — — — — — — — — — — | 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 | — — — — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — — — — |  | — — — — — — — — — — — — — | — 3 6 — 3 6 9 12 — 35 6 9 13 | 2 1 — 4 3 2 1 — 6 — 4 3 2 |  |  | — — — — — — — — — — — — — |  | — — — — — — — —— — — — — |  | 635 635 635 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 |  | 720 720 720 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 | 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 |  | 60 60 60 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 |

§ 3. Щиты и щитки                                  367

| ПР-9121 ПР-9121 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-Э131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 | ПР-9222 ПР-9222 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - — | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 15 18 — 3 6 9 12 15 18 21 24 — 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 | 1 — 8 7 6 5 4 3 2 1 — 10 9 8 7 б 5 4 3 2 1 — | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 845 845 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1)55 1055 1055 | 930 930 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 | 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 | 75 75 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96 95 95 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

368 Глава IX, Конструктивное. выполнение электрических устройств

Продолжение табл.162

| Тип распределительного пункта |  |  | Номер исполне-ния | Количество аппаратов в шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Габариты в мм |  |  |  |  |  | Вес в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уплотненное защищенное | Навесное защищенное исполнение с уплотнением | Стоячее защищенное исполнение с уплотнением |  | Ввод |  |  |  | Автоматы на линиях |  |  |  |  |  |  | Ширина |  | Высота |  |  | Глубина |  |
|  |  |  |  | А-3120 | А-3130 | А-3140 |  | А-3131 |  | А-3163 | А-3120 |  | А-3130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПР-9121 ПР-9121 ПР-9121 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9121 ПР-9121 ПР-9121 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 | ПР-9222 ПР-9222 ПР-9222 ПР-9232 ПР-9332 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9222 ПР-9222 ПР-9222 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 | — — — — — — — — — — — — — — — | 201 202 203 204 205 206 207 208 301 302 303 304 305 306 307 | 1 I 1 1 1 1 1 1 — — — — — — — | — — — — — — — — 1 1 1 1 1 1 1 |  | — — — — — — — — — — — — — — — | — 3 6 — 3 6 9 12 — 3 6 — 3 6 9 | 2 1 — 4 3 2 1 — 2 1 — 4 3 2 1 |  |  | — — — — — — — — — — — — — — — |  | — — — — — — — — — — — — — — — |  | 845 845 845 1055 1055 1055 1055 1055 845 845 845 1055 1055 1055 1065 |  | 930 930 930 1140 1140 1140 1140 1140 930 930 930 1140 1140 1140 1140 | 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 |  | 75 75 75 95 95 95 95 95 75 75 75 95 95 95 95 |

§ 3. Щиты и щитки                                  369

| Тип распределительного пункта |  |  | Номер исполне-ния | Количество аппаратов в шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Габариты в мм |  |  |  |  |  | Вес в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уплотненное защищенное | Навесное защищенное исполнение с уплотнением | Стоячее защищенное исполнение с уплотнением |  | Ввод |  |  |  | Автоматы на линиях |  |  |  |  |  |  | Ширина |  | Высота |  |  | Глубина |  |
|  |  |  |  | А-3120 | А-3130 | А-3140 |  | А-3131 |  | А-3163 | А-3120 |  | А-3130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9131 ПР-9141 ПР-9141 ПР-9141 ПР-9141 ПР-9141 ПР-9141 ПР-9141 ПР-9141 ПР-9141 ПР-9141 ПР-9141 ПР-9141 ПР-9141 ПР-9141 | ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9232 ПР-9142 ПР-9142 ПР-9142 ПР-9142 ПР-9142 ПР-9142 ПР-9142 ПР-9142 ПР-9142 ПР-9142 ПР-9142 ПР-9142 ПР-9142 ПР-9142 | - - - - - - - - ПР-9312 ПР-9312 ПР-9312 ПР-9312 ПР-9312 ПР-9312 ПР-9312 ПР-9312 ПР-9312 ПР-9312 ПР-9312 ПР-9312 ПР-9312 ПР-9312 | 306 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 336 327 328 329 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 12 - 3 б 9 12 15 18 - 3 6 9 12 15 18 21 24 - 3 6 9 12 | - 6 5 4 3 2 1 - 8 7 5 5 4 3 2 1 - 10 9 8 7 6 |  |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  | 1055 1055 1055 1056 1055 1055 l555 1055 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 |  | 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 | 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 |  | 95 95 95 95 95 95 95 95 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 |

370 Глава IX, Конструктивное. выполнение электрических устройств

Продолжение табл. 162

|  | Тип распределительного пункта |  |  |  |  |  |  | Номер исполне-ния |  |  | Количество аппаратов в шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Габариты в мм |  |  |  |  |  | Вес в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уплотненное защищенное |  | Навесное защищенное исполнение с уплотнением |  | Стоячее защищенное исполнение с уплотнением |  |  |  |  |  | Ввод |  |  |  |  |  | Автоматы на линиях |  |  |  |  |  |  | Ширина |  | Высота |  | Глубина |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А-3120 | А-3130 |  |  | А-3140 |  | А-3161 | А-3163 |  |  | А-3120 | А-3130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПР-9141 ПР-9141 ПР-9141 ПР-9141 ПР-9141 ПР-9141 - - - - - - - - - - - - |  | ПР-9242 ПР-9242 ПР-9242 ПР-9242 ПР-9242 ПР-9242 ПР-9262 ПР-9262 ПР-9272 ПР-9282 - ПР-9272 ПР-9282 ПР-9262 ПР-9272 ПР-9282 ПР-9272 ПР-9282 |  | ПР-9312 ПР-9312 ПР-9312 ПР-9312 ПР-9312 ПР-9312 - - ПР-9322 ПР-9332 ПР-9332 ПР-9322 ПР-9332 - ПР-9322 ПР-9332 ПР-9322 ПР-9332 |  | 330 331 332 333 334 335 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  | 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  | 15 18 21 24 27 30 - - - - - - - - - - - - | 5 4 3 2 1 - - - - - - - - - - - - - |  | - - - - - - 4 6 8 10 12 - - 2 2 2 4 4 |  |  | - - - - - - - - - - - 3 4 1 2 3 1 2 | 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 |  |  | 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1060 1060 1270 1485 1485 1485 1485 1060 1060 1060 1060 1060 |  | 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 |  | 115 115 115 115 115 115 140 140 165 195 195 195 195 195 195 195 195 195 |  |  |  |

§ 3. Щиты и щитки                                  371

|  | Тип распределительного пункта |  |  |  |  |  |  | Номер исполне-ния |  |  | Количество аппаратов в шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Габариты в мм |  |  |  |  |  | Вес в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уплотненное защищенное |  | Навесное защищенное исполнение с уплотнением |  | Стоячее защищенное исполнение с уплотнением |  |  |  |  |  | Ввод |  |  |  |  |  | Автоматы на линиях |  |  |  |  |  |  | Ширина |  | Высота |  | Глубина |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А-3120 | А-3130 |  |  | А-3140 |  | А-3161 | А-3163 |  |  | А-3120 |  | А-3130 |  |  |  |  |  |  |  |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  | ПР-9272 ПР-9282 ПР-9282 ПР-9262 ПР-9272 ПР-9272 ПР-9272 ПР-9282 - - ПР-9272 ПР-9272 ПР-9272 ПР-9282 - - ПР-9282 - ПР-9272 ПР-9282 - ПР-9282 - ПР-9282 - - |  | ПР-9322 ПР-9332 ПР-9332 - ПР-9322 ПР-9322 ПР-9322 ПР-9332 ПР-9332 ПР-9332 ПР-9322 ПР-9332 ПР-9322 ПР-9332 ПР-9332 ПР-9332 ПР-9332 ПР-9332 ПР-9322 ПР-9332 ПР-9332 ПР-9332 ПР-9332 ПР-9332 ПР-9332 ПР-9332 |  | 148 149 150 209 210 336 337 338 339 340 341 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  | - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - |  |  | - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  | 6 6 8 4 6 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 - - - - - - - - - - |  |  | - - - - - - - - - - - 3 4 1 2 3 1 2 - - - - - - - - | 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1022 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 |  | 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 |  |  | 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 |  | 195 195 195 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 |  |  |  |

372 Глава IX. Конструктивное выполнение электрических устройств

Таблица 163

Щитки освещения четырехпроводные изготовления

Главэлектромонтажа Минстроя РСФСР

| Тип | Колличество аппаратов в щт. |  |  |  |  |  | Габариты в мм |  |  |  |  |  | Вес в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод | Автоматы на линиях |  |  |  |  | ширина |  | высота |  | Глубина |  |  |
|  | Выключатель ПВ-3-100 | А-3163 | А-3162 | А-3161 | АБ-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПМ-1/3-3 ОПМ-3/3-3 ОПМ-3/9-1 ОПМ-З/З-2 OПВ-6 ОПВ-9 ОПВ-12 OП-6 ОП-12 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - 3 - - - - - - - | - - - 3 - - - - - | 3 - 9 - - - - - - | - - - - 6 9 12 6 12 | 716 716 716 716 374 - 500 374 500 |  | 190 350 350 350 260 - 260 260 260 |  | 180 180 180 180 140 - 140 140 140 |  | 19 22,9 23,5 23,2 - - - - - |  |

П р и м е ч а н и е. Щитки изготовляются в металлическом кожухе для установки на стене.

§ 4.

Нулевые провода четырехпроводных систем 380/220 и 220/127 в наглухо   заземляются,   В   производственных помещениях, жилых и общественных зданиях  (котельных, насосных, электромашинных помещениях лифтов, мастерских, прачечных, помещениях для приготовления пищи в столовых, ресторанах и т. п.) заземлению подлежат корпуса электрических   машин,   аппаратов .и светильников, приводы электрических аппаратов» каркасы распределительных щитов, щитков и шкафов, корпуса   кабельных муфт, оболочки кабелей и проводов, стальные трубы электропроводки и т. п.

В помещениях без повышенной опасности жилых и общественных зданий, а также в кухнях квартир, в ванных комнатах и уборных квартир и номеров гостиниц Заземления металлических корпусов стационарно установленного осветительного электрооборудования не требуется. В этих же помещениях запрещается заземление                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               металлических корпусов переносных  электроприемников. В указанных помещениях должны заземляться только металлические корпуса силовых стационарных электроприемников: электрических плит, кипятильников и т, п., а также металлические трубы к  ним.

§ 4, Заземление                             373

Т а б л и ц а  164

Щитки освещения Ленинградского завода треста Гидроэлектромонтаж

| Тип и описание | Количество автоматов в шт. |  |  |  |  | Габариты в мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод |  |  | Линии |  |  |  |  |
|  | А-3163 |  | А-3162 | А-3161 | А-3162 | ширина | высота | глубина |
|  | Без расцепителя |  |  | С тепловым расцепителем |  |  |  |  |
| A-IV-A-3, четырехпроводный на 3 группы, в металлическом корпусе, для установки в A-IV-A-6, то же, на 6 групп A-IV-A-9, то же, на 9 групп A-IV-A-12, то же, на 12 групп A-IV-A-3п, то же, на 3 группы, но проходной A-IV-A-бп, то же, на 6 групп A-IV-A-9n, то же, на 9 IV-A-6, четырехпро- на 6 групп, в металлическом корпусе, для установки в нише IV-A-9, то же» на 9 групп IV-A-12, то же, на 12 групп IV- А- 15, то же, на 15 групп lV-A-бп, то же, на 6 групп (проходной) | 1 1 1 1 1 1 1 — — — — — | — — — — — — — — — — — — |  | 3 6 9 12 3 6 9 6 9 12 15 6 | — — — — — — — — — — — — | 354 354 484 564 351 351 484 354 354 484 564 354 | 400 400 400 400 100 400 400 400 400 400 400 400 | 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 |

374 Глава IX, Конструктивное. выполнение электрических устройств

Продолжение табл. 164

| Тип и описание | Количество автоматов в шт. |  |  |  | Габариты в мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод |  | Линии |  |  |  |  |
|  | А-3163 | А-3162 | А-3161 | А-3162 | ширина | высота | глубина |
|  | Без расцепителя |  | С тепловым расцепителем |  |  |  |  |
| IV-А-9п, то же, на 9 групп IV-А-12п, то же, на 12 групп А-П-2А-4н, то же» на 4 группы, но проходной А-II - 2 А - 4 , для аварийного освещения, двухпроводным на 4 группы, в металлическом корпусе, для установки в нише (концевом) А-II-2А-1п, то же, на 4 группы, но проходном А-ШОА-31, двухпроводным на 3 группы, в металлическом корпусе, для установки в нише (концевой) А-ШОА-61, то же, на 6 групп | — — — — — — — | — — 1 1 1 1 ¦ | 9 12 — — — — — | — — 4 4 4 3 6 | 484 564 564 564 564 302 402 | 400 400 400 400 400 372 372 | 120 120 120 120 120 140 140 |

Примечание. Щитки изготовляются в кожухе для установки на степе или в нише.

Заземлению также подлежат металлические  корпуса   электрооборудования и части электропроводок в лестничных клетках и общественных зданий, душевых, домовых и общественных  уборных, банях и т. п. помещениях. В ванных комнатах жилых и общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн должны соединены металлическими проводниками с трубами водопровода.

Кроме того, должны быть заземлены стойки телевизионных антенн и  трубостойки  вводов радиотрансляционной сети.

§ 4. Заземление		375

Т а б л и ц а  165

Щитки освещения этажные четырехпроводные изготовления заводом Главэлектромонтажа Минстроя РСФСР

| Тип и описание | Электрическая схема | Количество аппаратуры |  |  |  | Габариты в мм |  |  | Вес в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выключатели ПВ-2-10 | Автоматы АБ-25 | Предохранители ПО-2 | Счетчики СО-2 | высота | ширина | Глубина |  |
| ЩУЭ-4 на 4 группы, в металлическом шкафу А-108а на 4 группы, в металлическом корпусе, для установки в нише А-108п, то же | Рис.57.ж Рис.57.е Рис.57.д | 4 — — | 8 4 — | — — 4 | 4 — — | 970 320 320 | 540 320 320 | 150 90 90 | — 3,5 3,5 |

Примечание. Счетчики комплектно со щитками не поставляются.

На концах воздушных линий н на конца ответвлений длиной более 200 м выполняется повторное заземлеиие нулевою провода, сопротивление которого не должно превышать 10 см В сетях, для которых допущено сопротивление заземляющих устройств генераторов и трансформаторов 10 ом сопротивление каждого из повторных должно быть не больше 30 ом при числе их не менее

В первую очередь следует использовать естественные заземли»
в         проложенных под землей металлических трубопроводов
(за исключением   трубопроводов горючих и взрывчатых   веществ, а трубопроводов, покрытых изоляцией для защиты от коррозии), металлических   конструкций   зданий,   соединенных с землей» оболочек кабелей. Алюминиевые оболочки кабелей использовать не допускается.

В качестве искусственных заземлителей следует применять вертикально погруженные в грунт стержни из круглой стали диаметром 12 мм и длиной 5 м, соединенные между собой стальной поло-

- Глава X. Слаботочные устройства

Рис. 60. Схема телефонной сети

Стояки с лестничных клетках выполняются скрыто в каналах или трубах проводом ПТВЖ 2x1,2 мм. Вводы в квартиры выполняются в общем канале для проводов радиотрансляционных, телефонных и телевизионных кабелей. Диаметр капала должен быть не 25 мм на прямолинейных участках и при наличии одного поворота и не менее 32 мм — при двух поворотах. Вводы и сеть в выполняются проводом ПТВЖ или аналогичным ему с диаметром, жил не менее 0,6 мм при сменяемой и открытой проводке и 1,2 мм — при несменяемой скрытой проводке.

Радиотрансляционная сеть должна проектироваться, как правило, скрытой с прокладкой проводов в каналах или пустотах строительных конструкций, в подготовке под полы, по стенам под штукатуркой, под плинтусами и галтелями. Розетки рекомендуется устанавливать вблизи наружных стен комнат на расстоянии до 1 м от штепсельной розетки осветительной сети (для обеспечения удобств питания трехпрограммного громкоговорителя) на высоте 50—100 мм над плинтусом (галтелью) или на одинаковой высоте со штепсельными розетками осветительной сети, .

Розетки радиотрансляционной сети предусматриваются:

а)	в однокомнатных квартирах — в комнате и кухне;

б)	в двухкомнатных квартирах-—в общей комнате и кухне;

г) в трех- и четырехкомнатных квартирах — в общей комнате,  кухне и одной из спальных.

Универсальные разветвительные коробки типа УК-8п или УК-2п и ограничительные коробки типа УК-2с (по одной коробке на квартиру) устанавливаются в лестничных клетках в поэтажных нишах для слаботочных устройств. Схема радиосети жилого дома представлена на рис. 61.

Глава X. Слаботочные устройства	383

Рис, 61. Схема радиосети

В крупных общественных и административных зданиях устраивается   также   местный   радиотрансляционный    узел.   Внутренняя трансляционная сеть при этом выполняется одна и в зависимости от передач переключается на городскую сеть или местный узел. Для радиоузла обычно предусматривается отдельное помещение. Радиоточки в общественных зданиях оснащаются громкоговорителями типа МИР 0,5 —ГД-II-1 и 0,25 —ГД-III-1. Для защиты от атмосферных перенапряжений трубостойки радиотрансляционных и стойки телевизионных антенн заземляются на сеть молние-

Рис. 62, Схема сети телевидения

384                   Глава X. Слаботочные  устройства

oтвода, монтируемую полосовой сталью 20X5 мм в толще совмещенной крыши и соединяемую с электродами заземления двумя спусками по торцовым стенам знания, которые прокладываются в щелях на силках стеновых панелей.

Коллективная телевизионная антенна, тип которой уточняется в зависимости от местных условий, устанавливается на каждой секции жилого дома Телевизионная сеть в лестничных клетках выполняется коаксиальным кабелем марки РК-3 и прокладывается совместно с радиотрансляционной сетью В каждой нише слаботочных устройств устанавливается разветвительная коробка типа КРТ-12. Вводы в квартиры выполняются кабелем марки РК-1. Схема сети те телевидения представила на рис 62.

Электрочасовая установка состоит из источника питания, первичных часов, являющихся датчиками импульсов для установленных в различных помещениях вторичных часов, и распределительной сети, связывающей первичные часы со вторичными.

Источником питания обычно служит аккумуляторная батарея из элементов типа С-1 на напряжение 24 в, заряжаемая от осветительной спя через селеновый выпрямитель типа 2СВ или кенотрон типа КВ-2, или батарея сухих элементов на то же напряжение.

Первичные часы типа ЭПЧМ и ЭПЧГ могут быть использованы для питания вторичных часов в количестве до 60 шт. При числе вторичных часов более 40 устанавливают двое первичных часов, один из которых являются резервными. Электрочасовая установка с самостоятельным устройством подачи импульсов называется. независимой Установка, оборудованная только приборами для трансляции импульсов от центральной электрочасовой станции, называется зависимой Для трансляции импульсов от часовой служат реле типa 1-РПУ, к которым может быть присоединено до 35 шт. вторичных  часов, и реле типа 1-РМ, могущих осуществлять управление до 140 вторичными часами. Питание зависимой электрочасовой установки осуществляется также от аккумуляторной батареи 24 в.

Электрочасовая станция состоит из двух первичных часов и реле в количестве, необходимом для управления заданным числом вторичных часов.

Имеются следующие типы станций:

ЭЧЩ-2 —настенная для присоединения до   80 вторичных часов
ЭЧЩ-3--        „        ,	»,	я   120     „       '    .

ЭЧЩ-6-        я	.	180

ЭЦС-6 — настольная для присоединения до 300      „	и

ЭЦС-9 — напольная    „	„	„ 450      т

Вторичные часы выпускаются квадратные типов ЭВЧД-20 и ЭВЧД-30, ЭВЧХ-20 и ЭВЧХ-30 и круглые ЭВЧМ-1-30 и ЭВЧМ-1-40;-ЭВЧМ-И-30 и ЭВЧМ-II-40, а также 31ЭВЧ. Часы типа ЭВЧГ-1-40 —

круглые, защищенные от пыли и влаги, ЭВЧМ-1-60 и ЭВЧМ-II-60 для

наружной установки (последние с двумя циферблатами).

Глава X. Слаботочные устройства        	385

Рис. 63, Схема независимой электрочасовой установки

Распределительная сеть электрочасофикации выполняется путем открытой прокладки провода ТРВКЭ-1 X2X0,5. В местах разветвлений устанавливаются коробки типов УК-2П, УК-4П и УК-8П. На рис, 63 и 64 показаны схемы независимой и зависимой электрочасовых установок.

Автоматическая   пожарная   сигнализация,   помимо

включения световых или звуковых сигналов о пожаре, может служить для приведения в действие автоматических средств пожаротушения. Установка пожарной сигнализации состоит из источника питания, пожарных извещателей, системы проводной связи н прием-станции, В зависимости от схемы включения извещателей различают лучевую (радиальную) и кольцевую (шлейфовую) системы сигнализации. При лучевой системе каждый извещатель (или группа извещателей) соединен с приемной станцией отдельной линией. При

Рис. 64. Схема зависимой электрочасовой установки 25 1645

- Глава X. Слаботочные устройства

кольцевой   системе   все извещатели   включаются   последовательно в один общий провод.

Автоматические извещатели существуют трех видов. Тепловые извещатели срабатывают при повышении температуры помещения, которое вызывает у различных типов извещателей замыкание или размыкание контактов или изменение сопротивления (типы ТРВ-1, ДCП-038, ПТИМ-1, ПТИМ-3). Дымовые извещатели (ДИ-1) реагируют на изменение физико-химического состава воздуха, а световые (СИ-1) — на появление ультрафиолетовых лучей от пламени пожара. Имеются также кнопочные извещатели типов ПКИЛ-4, ПКИЛ-5м и ПКИЛ-7.

Наиболее распространены следующие типы приемных станций (рис. 65): СДПУ-1-—сигнализационная дымовая пожарная установка— состоит из приемной станции СД-10, преобразователя ТПН-70 для резервного питания от аккумуляторной батареи (нормально установка питается от сети 220 в переменного тока), 100 извещателей ДИ-1 и распределительной коробки. Извещатели устанавливают в контролируемом помещении обычно па потолке. Площадь, контролируемая одним извещателем, до 100 м2. Станция обеспечивает непрерывный автоматический контроль исправности лу-

а)                                                 От пожарных излучателей

Рис. 65, Схема пожарных сигнализационных установи

а — СДПУ-1;  б — СТПУ-1

Глава X. Слаботочные устройства	387

чей. Световые и звуковые сигналы станции дублируются для подачи в ближайшую пожарную часть, Станция имеет 10 лучей, в каждый из которых включается 10 извещателей. Установка может быть использована на базах, в складских помещениях, магазинах, в учреждениях. Она особенно целесообразна там, где есть вещества, выделяющие при горении много дыма, а также во взрывоопасных помещениях.

СТПУ-1 —сигнализационная тепловая пожарная установка — состоит из приемной станции СТ-5, распределительной коробки и 25 извещателей ПТИМ-1, срабатывающих при температуре окружающей среды 60°. Извещатели в контролируемом помещении устанавливаются на потолке. Одним извещателел: контролируется площадь до 25 м2. Обеспечивается автоматический контроль исправности лучей и дублирование сигналов для подачи в пожарную часть, В каждый из 5 лучей включается до 5 извещателей. Станции питается от сети 220 в переменного тока, при исчезновении напряжения в которой автоматически переключается на резервную сеть того же напряжения. Установка может быть использована на складах, в мага-зинах, учреждениях и иных невзрывоопаспых помещениях. Схема станции позволяет включать в блок до пяти подобных станций, а также подключать эту станцию к приемной ста ним и типа ТЛО.

ТЛО-20-ЗОм — станция тревожно-лучевая, оптическая па 20— 30 номеров. Питается она постоянным током 24—48 в, и при ее установке можно использовать распределительные телефонные сети объекта. Помимо световых извещателей, в лучи сети сигнализации этой станции можно включать и кнопочные нзвещатели тина ПКИЛ. ТЛО-20-30-2М— станция, предназначенная для устройства пожарной и охранной сигнализации. Питание осуществляется от аккумуляторной батареи 24 в или отнести переменного тока через выпрямитель того же напряжения на стороне постоянного тока. При -использовании выпрямителя должно быть обеспечено резервное питание, В лучи сети сигнализации этой установки, кроме пожарных извещателей, можно включать охранные, кнопочные извещатели типа ОКИЛ-4. Применяется установка в торговых, бытовых и других предприятиях, где имеется охранная сигнализация с выводом сигналов тревоги на ревун, устанавливаемый па фасаде здания или на центральный пост охраны.

СКПУ-1 —сигнализационная комбинированная пожарная установка, предназначенная для организации пожарной и охранной сигнализации,— состоит из пяти блоков пожарной сигнализации типа БПС-10, одного блока охранной сигнализации типа БОС-5, блока автоматической информации БАИ-1 и блока питания БП. Питание осуществляется от сети переменного тока 220 в двумя раздельными линиями (одна резервная).

Переключение на резервное питание автоматическое. Напряжение на лучах пожарных извещателей 215 в, а на лучах охранных извещателей — 16 в постоянного тока. Поэтому для обоих видов сигнализации требуются самостоятельные сети. Станция дает возможность присоединения 50 лучей, в каждый из которых допустимо включение до 10 извещателей типа СИ-1 или КН-1. В каждый из лучей охранной сигнализация включается один нзвещатель типа

388   Глава   X. Слаботочные устройства.

ОИ-1. Длина луча до охраняемого периметра не должна превышать 180 м. Извещатель типа ОИ-1 срабатывает при приближении злоумышленника на 30 см. Установка автоматически производит вызов телефонного номера 01 с последующей передачей сигнала о загорании или проникновении злоумышленника. Наружные сети пожарной сигнализации выполняются телефонным кабелем марки ТГ в бетонных блоках, внутренние – проводами ТРПКМ, ПРВПМ, ТРПК, ТРВК и ТРВКЭ, прокладываемыми преимущественно скрыто.

Установка охранной сигнализации состоит из источника питания, приемо-контрольных и сигнальных приборов, датчиков и линии блокировки (рис. 66). Источником питания может служить сеть переменного тока или аккумуляторная батарея. При питании установки от сети переменного тока должно быть обеспечено резервирование от независимого источника.

Рис. 66. Простейшая схема сигнального устройства

Приемно-контрольные приборы в зависимости от принятой схемы при срабатывании одного из датчиков приводят в действие световой или звуковой сигнал или же передают сигнал о проникновении преступника на охраняемый объект через специальную линию или телефонный ввод объекта на центральный пост охраны. Приемно-контрольные приборы должны устанавливаться в местах, не доступных для посторонних лиц.

В качестве сигналов, устанавливаемых непосредственно на объекте (обычно на фасаде охраняемого объекта), служат: световой – красная лампа, акустический – звонок громкого звучания, ревун или серена. Лампа должна быть заключена в защитную арматуру, акустический сигнал – в кожух, выкрашенный под цвет фасада. Устанавливаются сигналы на высоте не менее 2,5-3 м от земли.

Глава    Х. Слаботочные устройства                          389

Рис. 67. Расположение сигнальных устройств

Простейшим типами датчиков охранной сигнализации являются контактные датчики, работающие на замыкание или размыкание линии блокировки. Предпочтительно использование датчиков, работающих на размыкание потому, что при этой системе обрыв линии блокировки вызывает действие сигнала и, следовательно, исправность линии постоянно контролируется. Все места возможного проникновения преступников на охраняемый объект должны быть блокированы датчиками. К таким местам относятся двери, окна, витрины, легкие стены и перекрытия, решетки, печные разделки, вентиляционные отверстия, люки и др. (рис. 67). Помимо перечисленной

390   Глава   X. Слаботочные устройства.

Таблица    171

Провода и кабели слаботочных устройств

| Марка | Количество жил | Сечение в мм2 или диа- метр в мм | Наименование | Область применения и способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТГ | 20Х2 30Х2 40Х2 50Х2 | 0,5 | Телефонный голый с медными жилами с бумажной изоляцией в свинцовой оболочке | Сети телефона и пожарной сигнализации, в бетонных блоках |
| ТСВШ | 5Х3 11Х3 21Х3 21Х2 | 0,5 | Телефонный станционный с медными жилами с полихлорвиниловой изоляцией в винилитовой оболочке | Сети телефона: сухие и влажные помещения. Открыто |
| ТРВКШ | 5Х2 10Х2 20Х2 30Х2 | 0,5 | Телефонный распределительный с медными эмалированными жилами, с полихлорвиниловой изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке, многопарный | То же. В железобетонных коробах и каналах ;в стеновых блоках |
| ТРПКШ | 5Х2 10Х2 20Х2 30Х2 40Х2 50Х2 70Х2 100Х2 | 0,5 | Телефонный распределительный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке, многопарный | Сети телефона: в железобетонных коробах и каналах; в стеновых блоках. |

391   Глава   X. Слаботочные устройства.

| Марка | Количество жил | Сечение в мм2 или диа- метр в мм | Наименование | Область применения и способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТКШ | 10Х2 20Х2 30Х2 50Х2 100Х2 | 0,5 | Телефонный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, шланговый | То же |
| ТРПКМ | 20Х2 30Х2 50Х2 | 0,5 | Телефонный распределительный с полиэтиленовой изоляцией в полихлорвиниловой оболочке | Сети телефона и пожарной сигнализации. Открыто и скрыто в каналах стеновых блоков |
| ТРПК | 1Х2 | 0,5 | То же | Сети телефона и пожарной сигнализации. Открыто и скрыто под штукатуркой |
| ПРВПМ | 2 4 | D 0,8 1 1,2 D1,2 | С полихлорвиниловой изоляцией | Сети сигнализации. Открыто и скрыто под штукатуркой |
| ТРВК | 1Х2 | 0,5 | Телефонный с медными жилами с резиновой изоляцией в винилитовой оболочке | Сети телефона, охранной и пожарной сигнализации; сухие, влажные и сырые помещения. Открыто и скрыто под штукатуркой |
| ТРВКЭ | 1Х2 | 0,5 | То же, с медными эмалированными жилами | Сети телефона, часофикации, пожарной сигнализации; сухие и влажные помещения. Открыто |
| ПРЖ | 2 | 0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 | Для радиофикации со стальными жилами с резиновой изоляцией | Радиотрансляционные сети; сухие и влажные помещения. Открыто и в тонкостенных трубах |

392   Глава   X. Слаботочные устройства.

Продолжение табл. 171

| Марка | Количество жил | Сечение в мм2 или диа- метр в мм | Наименование | Область применения и способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТВЖ | 2 | D 0.6 D 1.2 | Трансляционный со стальной жилой, с полихлорвиниловой изоляцией | Радиотрансляционные сети; сухие и влажные помещения. Открыто и в тонкостенных тубах |
| РК-1 РК-2 |  |  | Радиочастотный коаксиальный То же | Сеть телевидения; сухие и влажные помещения. Открыто и в трубах |
| КВТ-3 |  |  | Высокочастотный для телевизионных антенн | То же |
| ПЭЛ | 1 | D от 0,02 до 2,44 | Медный эмалированный и лакированный | Сети охранной сигнализации. По окнам и дверям на клею |
| ПВГ | 1 | 1,5 2,5 | Авиационный и автотракторный с медной жилой, с резиновой изоляцией, в виниловой оболочке, голый | Газосветная реклама. По стенам на скобах |
| ПВЛ | * | 1,5 2,5 | То же, но лакированный | То же |

393   Глава   X. Слаботочные устройства.

аппаратуры, в установке охранной сигнализации необходимо иметь лампу контроля наличия напряжения в питающей сети (обычно лампа синего цвета в защитной арматуре, устанавливаемая в удобном для обозрения  месте, в витрине, застекленном тамбуре входной двери и т. п.), а также, выключатель («кнопку сброса») установки охранной сигнализации, расположенный у входной двери охраняемого объекта. При прокладке проводов сети охранной сигнализации помимо соблюдении ПУЭ, необходимо руководствоваться также правилами по строительству и ремонту радиотрансляционных сетей. Все линии охранной сигнализации должны быть совершенно надежными. Линии, прокладываемые по наружным стенам зданий должны быть выполнены скрыто или защищены от механических повреждении. Линии, прокладываемые внутри помещений охраняемого объекта, могут быть выполнены скрыто или открыто При трассировке линяй необходимо выбирать кратчайшие пути, По наружным стенам провода должны прокладываться не ниже 25 и а в лестничных клетках и вестибюлях  не ниже 3 м. При пересечении с проводками сетей другого назначения линия охранной сигнализации закладывается в штрабу в стене. Ответвления и соединения проводов сетей охранной сигнализации выполняются в коробках типа УК-2. Линии питания установки, а также связи контрольно-приемных приборов с сигнальными устройствами могут быть выполнены проводами и кабелями марок ПР, АПР, ППВ, АПВ, СРГ ВРГ и НРГ. Для линий блокировки употребляются кабели марок ТРВК,

ТРВКЭ и т.п.

Выбор типа установки охранной сигнализации должен производиться в соответствии с наставлением по оборудованию и эксплуатации средств сигнализации па объекте охраны и быть согласовал с местными органами УООП. В табл. 171 приведены данные проводов и кабелей, применяемых в слаботочных установках, а на рис. 60-67 представлены основные схемы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бачелис Д.  С,  Белоусов  Н.  И.,  Саакян  А.  Е.

Электрические кабели, провода и шнуры. Госэнергоиздат, 1963,

- Волоцкой  Н.  В. Светотехника. Пособие для архитекто-
ров,  Госстройизд.ат,  1961.

- Далиомов  М   С. Прожекторное освещение, Госэнерго
издат,   I960,

- Епанешпиков  М.  М.  Электрическое  освещение,   Гос-
эиергоиздат.   1962.

- Кнорринг  Г.  М. Справочник для проектирования элек
трического освещения,  Госэнергоиздат,  I960.

- Карпов Ф.  Ф„  Козлов  В,  Н. Справочник по расчету
проводов  и  кабелей.  Изд-во «Энергия»,  1964.

- Мешков В, В. Основы светотехники. Госэнергоиздат, 1961.

- Мешков   В,   В.,  Соколов  И.   И. Курс осветительной
техник».  Госэнергоиздат,   I960.

9. Раицельскии  Л.  А, Справочник но осветительным сетям.  Госэнергоиздат,   1963,

- Рябков  А.  Я. Электрические сети и системы, Госэнергоиздат,  1960,

- Трояновский  В,  В. Монтаж и обслуживание электрочасовых  установок»  1950.

- Ill а и к е в и ч   А.   С. Качество   промышленного   освещения
и  пути его повышения.  Госэнергоиздат,  1962.

- Правила  устройства  'электроустановок,   изд-во «Энергия»,

- Справочник по специальным работам. Монтаж лифтов. Госстройиздат,   1962.

- Инструктивные указания по проектированию электротехнических   установок   промышленных   предприятий.   1960—1954.   Изд.
ЦБТИ  института  Тяжпромэлектропроект.

- Тяжпромэлектропроект, Альбом вспомогательных таблиц для
проектирования  осветительных  установок, М.,   1963.

- СП 297--64. Указания по проектированию электрооборудования жилых зданий, Стройиздат,  1964.

- СН 293— -64. Указания по проектированию радиотрансляционной сети в квартирах жилых домов. Стройиздат,  1964.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Глава 1. Основные сведения             	        3

§ 1. Электрические и световые величины и единицы                      3
§ 2. Светораспределение источников света, виды и систе-
мы освещения  	                                                                                     6

§ 3. Световые свойства материалов. Свойства проводнико-
вых материалов    	                                                                                 9
§ 4. Условные   обозначения                                  	                            13

§ 5. Указания по выполнению проектов                                           24

Глава II. Источники света    	           26

§ 1. Лампы  накаливания    	           26

§ 2, Люминесцентные   лампы                                                            31

§ 3. Сравнение ламп накаливания и люминесцентных             	     37

Глава  III. Осветительные приборы    	                                                       42

§ 1. Характеристика светильников    	                                                42

§ 2. Выбор осветительной арматуры по светотехническим

и экономическим показателям  	                                                  43
§ 3. Выбор осветительной арматуры в зависимости от окру-

жающей среды                    	                                                          46

§ 4. Расположение светильников               	                                         48

§ 5. Осветительная арматура для ламп накаливания	                        52

§ 6. Осветительная арматура для люминесцентных ламп    	            52

§ 7. Прожекторы    	                                                                               53

Глава IV. Правилам нормы электрического освещения	                         97

§ 1. Общие положения                                                                         97

§ 2. Правила и нормы электрического освещения            	                99

Глава V.   Расчет освещения                                                                    123

§ 1. Расчет  освещения лампами   накаливания и  люмине-

сцентными лампами                                                                     123

А. Метод  прямых  нормативов                                                   123
Б. Расчет освещения по удельной мощности               	    123

B.	Метод, коэффициента использования                                    166
Г. Точечный метод                                                        	    184

Д. Расчет освещения наклонных плоскостей                              l89

396

Оглавление

§ 2. Расчет освещения светящими потолками   	                             199

§ 3. Расчет   наружного  освещения     	                                            201

А. Освещение светильниками   	                                                201

Б. Освещение фасадов прожекторами 	                                    206

Глава   VI. Сети  освещения   	                                                                208

§ 1. Определение расчетной нагрузки 	                                            208
§ 2. Выбор сечений проводов и кабелей по механической

прочности и допустимому току нагрузки   	                              210

§  3. Расчет сети по потере напряжения   	                                         219

§  4. Расчет проводов на минимум металла	                                      229

§  5. Выбор защитных и пусковых аппаратов                                   233

Г л а в а VII. Силовое электрооборудование и сети                               243

§ 1.  Определение расчетной нагрузки  	            243

§ 2. Расчет силовой сети	                                   245

§ 3 Расчет шинопроводов 			            245

§ 4. Выбор защитных пусковых аппаратов                         	            263

Глава VIII. Осветительные установки жилых и зданий                          282

§ 1.   Жилие здания   	            282

§ 2. Учебные, детские и лечебные учреждения                                 283

§ 3. Административные,  общественные и торговые поме-

щений                                                                                                      291

§ 4 Наружное освещение                                                                      314

Глава IX. Конструктивное выполнение электрических уст-

ройств                                                                                              318

§ 1  Присоединение к внешней сети   	             318

§ 2. Электропроводки                                                                            320

§ 3. Щиты и   щитки                                                                               344

§ 4.  Заземление                                                                                       372

Глава X. Слаботочные устройства                                                             381

Литература    	             394

Н.С. Гремяцкий, В.В. Карпов

Справочник

Проектировщика-электрика

Жилых и гражданских зданий

Стройиздат, Ленинградское отделение

Ленинград, площ. Островского, 6

Редактор издательства Б.А. Китайчик

Технический редактор Е.А. Пулькина

Сдано в набор 24/VIII  1965 г.

Тираж 25000 экз.